中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司

鹰潭白马油库含油废物暂存间

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年11月16日

中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司

鹰潭白马油库含油废物暂存间

安全现状评价报告

（终稿）

| 评价机构名称： | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |
| --- | --- |
| 资质证书编号： | APJ-（赣）-002 |
| 法定代表人： | 应 宏 |
| 技术负责人： | 周红波 |
| 项目负责人： | 谢寒梅 |

2023年11月16日
中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司

鹰潭白马油库含油废物暂存间（现状）

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2023年11月 16日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | S011035000110192001584 | 029624 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前    言

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间项目位于鹰潭白马油库西南侧，白马油库坐落于江西省鹰潭市月湖区四青街办上桂村、桥东村。

2019年，为满足环保部门要求，安全规范的处理中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司下属单位：鹰潭白马油库及加油站的危险废物，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司经中国石化销售股份有限公司江西石油分公司同意，建设一座25m2含油废物暂存间。用于油库、质检站及加油站经营过程中产生的废矿物油（汽油、柴油）、实验室废液、含油污泥等危险废物的收集及暂存。

同年，该项目由天津中德工程设计有限公司设计，由安徽申达建设工程有限公司完成建设。项目建成后，危险废物由九江市海云固体废物运输有限公司负责转运至九江浦泽环保科技有限公司处置。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司的委托，进行中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间项目安全现状评价，2023年2月我中心组织安全评价人员，针对鹰潭白马油库含油废物暂存间（以下简称“暂存间”）经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援等方面进行检查评价，依据AQ8001-2007《安全评价通则》及相关规范编制安全评价报告。

依据上述评价过程，我公司完成了中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司委托我公司承担该公司白马油库含油废物暂存间项目的安全现状评价报告。本着实事求是的原则，该评价报告真实反映了中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司白马油库含油废物暂存间项目的安全现状。

在评价过程中，得到了中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司及鹰潭白马油库的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

目    录

1 评价概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价原则	2

1.3 评价依据	2

1.3.1法律、法规	2

1.3.2 规章及规范性文件	5

1.3.3相关标准、规范	8

1.3.4 行业标准	10

1.4 评价范围	11

1.5 评价程序	12

2 建设单位及项目情况	13

2.1 建设单位	13

2.1.1基本情况	13

2.1.2白马油库基本情况	13

2.2 项目概况	13

2.2.1项目背景	13

2.2.2项目主要组成	14

2.2.3近三年的安全生产状况	14

2.3 建设项目的位置及环境条件	14

2.3.1 选址	14

2.3.2 项目周边环境	15

2.3.3 地貌、气象、水文条件	16

2.4 总图及平面布置	19

2.4.1 总平面布置	19

2.4.2 主要建（构）筑物	20

暂存间泄压设施采用轻质屋面板，整间暂存间为一个防火分区。	20

2.4.3厂区道路	20

2.5 储存物料	21

2.6 暂存间储存流程	21

2.7主要设备、设施	22

2.8 公用及辅助工程	22

2.8.1供配电	22

2.8.2电气照明	23

2.8.3给排水	23

2.8.4消防	24

2.8.5自动控制	25

2.9 主要安全设施及措施	25

2.9.1电气安全措施	25

2.9.2消防安全措施	26

2.9.3自动控制安全措施	26

2.9.4通风设施安全措施	26

2.9.5特殊安全措施	26

2.9.7主要安全设施汇总	27

2.10 安生产全管理	28

2.10.1 安全生产管理机构及人员配置	28

2.10.2 安全生产管理制度及操作规程	29

2.10.3 日常安全管理	29

2.10.4 事故应急救援	30

2.10.5 安全投入	33

2.10.6 保险	33

2.11安全标准化开展情况	33

3 危险、有害因素分析	34

3.1 物料固有的危险、有害因素分析	34

3.1.1主要危险化学品的特性	37

3.2 危险化学品及危险工艺辨识	39

3.2.1重点监管的危险化学品	39

3.2.2特别管控危险化学品	39

3.2.3剧毒化学品辨识	39

3.2.4易制毒化学品辨识	39

3.2.5监控化学品辨识	39

3.2.6易制爆化学品辨识	39

3.2.7危险工艺辨识	40

3.2.8危险废物辨识	40

3.3 危险化学品重大危险源辨识	40

3.3.1重大危险源辨识依据	40

3.3.2重大危险源辨识情况	44

3.4 危险有害、因素分析	45

3.4.1 主要危险、有害因素概述	45

3.4.2 危险因素的辨识与分析	47

3.4.4公用工程及辅助系统的危险因素辨识	51

3.4.5其他危险有害因素分析	52

3.5 主要设备、设施危险性分析	55

3.6 自然危害因素分析	56

3.6.1地震	56

3.6.2雷暴	56

3.6.3地质条件	57

3.6.4台风	58

3.6.5暴雨、洪水	58

3.7 安全管理缺陷分析	59

3.8 危险、危害因素产生的原因	60

3.8.1 设备不安全状态	60

3.8.2 人的不安全行为	61

3.8.3 不良环境的影响	61

3.9主要危险、有害因素分析结果	62

3.9.1主要危险、有害因素分析小结	62

3.9.2主要危险有害、因素分布情况	62

3.10可能发生事故的类型	63

3.11爆炸危险区域划分	63

3.12事故案例	64

4 评价单元划分及方法选择	66

4.1评价单元的划分	66

4.1.1评价单元划分的原则	66

4.1.2评价单元的划分	66

4.2 评价方法选择及评价方法简介	66

4.2.1作业条件危险性评价法	66

4.2.2安全检查表分析法	68

4.2.3危险度评价法	68

4.3评价单元与评价方法汇总	70

5 定性、定量评价	71

5.1选址及总平面布置符合性评价	71

5.1.1选址符合性评价	71

5.1.2总平面布置符合性评价	72

5.2存储条件的安全符合性评价	72

5.3建（构）筑物符合性评价	74

5.4公用工程符合性评价	76

5.6 作业条件危险性评价法（LEC）	78

5.6.1评价单元	78

5.6.2作业条件危险性评价法的计算结果	78

5.7危险度评价	79

5.8安全生产管理单元	80

6 安全对策措施与建议	82

7 安全评价结论	83

7.1危险、有害因素辨识	83

7.2安全生产条件	83

7.3评价结论	84

8 附件	85

中国石化销售股份有限公司

江西鹰潭石油分公司

鹰潭白马油库含油废物暂存间

安全现状评价报告

1 评价概述

1.1 评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防。

本次安全评价的目的是针对中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库暂存间危险废物储存、经营进行安全评价，通过评价全面查找、分析和预测企业存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，以达到安全生产的目的。

1）预防事故和灾难的发生：通过对潜在危险和风险的评估，可以及早发现安全隐患，并采取相应的措施进行预防和控制，进而减少事故和灾难的发生。安全评价可以帮助相关人员识别和理解存在的风险，并制定相应的防范措施，提高预警和应对能力，减少事故的概率和影响。

2）提高安全管理水平：安全评价可以帮助企业更全面地了解和分析安全管理的现状，包括政策、制度、程序和实施情况等方面。通过评估，可以发现安全管理中可能存在的不足和不合理之处，提出改进和优化的建议，并推动管理水平的不断提高。安全评价可以帮助企业建立科学、完整、有效的安全管理体系，提高组织安全防范和应急处置的能力。

3）保护人员、财产和环境的安全：安全评价旨在保护人员的安全，确保人员的安全和健康。通过评价潜在危险和风险，可以采取相应的措施，保障人员的生命安全和身体健康。安全评价还可以帮助企业和组织保护财产和环境，避免损失和污染，保障可持续发展。

4）遵守法律法规和规范要求：安全评价是企业遵守安全相关法律法规和规范要求的基本手段之一。通过安全评价，可以发现和解决不符合法律法规和规范要求的问题，避免因违反法规而受到处罚和法律纠纷。

1.2 评价原则

本次对中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库暂存间项目进行安全现状评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2） 采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合建设项目的生产实际。

（3） 深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素，查找安全隐患的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4） 诚信、负责，为企业服务。

1.3 评价依据

1.3.1法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2021年9月10日起实施）

《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国对外贸易法>等十二部法律的决定》第三次修正）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号

《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）

《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省人民政府2018年第238号令

《江西省禁毒条例》（江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议于2018年4月2日通过，自2018年9月1日起施行）

1.3.2 规章及规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发[2010]23号

《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）

《国家危险废物名录》（2021年版）生态环境部等5部门（部令第15号）

《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》国家安全生产监督管理总局令第5号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《工作场所职业卫生监督管理规定》        国家安监总局令第47号

《职业病危害项目申报办法》              国家安监总局令第48号

《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》国家安全生产监督管理总局令2013年第60号

《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》                                国家安监总局第63号令

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》              国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修改）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

国家安全生产监督管理总局令第89号

《危险化学品目录》（2015年版）应急部等十部门公告[2022]第8号调整

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第1号

《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）

《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(2013年版)

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《特种设备质量监督与安全监察规定》           质技监局13号令

《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》                            安监总办[2010]139号

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》                  安监总管三[2010] 186号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》  国家安全监管总局安监总管三〔2014〕116 号

《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》  赣安办字[2010] 31号

《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》安监总厅管三[2014]70号

《道路危险货物运输管理规定》 交通部令〔2013〕2号（交通部令2016年第36号第一次修正，交通部令2019年第42号第二次修正）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》      赣府发〔2010〕32号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》        财资[2022]136号

《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》（安监总管三〔2017〕121号）

《应急管理部关于印发危险化学品 生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》                        应急〔2018〕19号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》                                    应急〔2018〕74号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》  国家发改委令第49号修订《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》工业和信息化部 [2021]第25号公告

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》　   应急[2019]78号

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令2020年第51号

《防雷减灾管理办法》中国气象局令第24号，自2013年6月1日起施行

《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）

《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018年）的通知》                      赣府厅字（2018〕56号

《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于印发<鄱阳湖生态环境专项整治工作方案>的通知》                          赣机发3427号

1.3.3相关标准、规范

《建筑防火通用规范》                            GB55037-2022

《建筑设计防火规范》（2018年版）                GB50016-2014

《危险废物贮存污染控制标准》                     GB18597-2023

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》             GB/T34525-2017

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《石油库设计规范》	  GB50074-2014

《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）        GB50160-2008

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《爆炸危环境电力装置设计规范》                   GB50058-2014

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》                 GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》                     GB50084-2017

《泡沫灭火系统设计规范》                         GB50151-2010

《火灾自动报警系统设计规范》                     GB50116-2013

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》             GB50093-2013

《自动化仪表选型设计规范》                     HG/T20507-2014

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《道路运输危险货物车辆标志》                     GB13392-2005

《工作场所职业病危害警示标识》                   GBZ158-2003

《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》     GB20592-2006

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《建筑抗震设计规范》（2016年版）                GB50011-2010

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《建筑地基基础设计规范》                         GB50007-2011

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《电力工程电缆设计标准》                        GB 50217-2018

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》       GB/T 50062-2008

《系统接地的型式及安全技术要求》        　　     GB14050-2008

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》                                                GB/T 8196-2018

《机械安全 基本概念与设计通则 第2部分：技术原则》

GB/T15706.2-2007

《工业金属管道设计规范》                GB50316-2000（2008版）

《钢结构设计规范》                               GB50017-2017

《防止静电事故通用导则》                        GB 12158-2006

《工业企业厂内铁路 道路运输安全规程》            GB4387-2008

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-1999

《生产过程安全卫生要求总则 》                    GB12801-2008

《消防安全标志第1部分：标志》                 GB13495.1-2015

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ2.1-2022

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 GBZ2.2-2007

《高处作业分级》                                GB/T3608-2008

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2013

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》       GB7231-2003

《消防控制室通用技术要求》                      GB25506-2010

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》          GB30077-2013

《安全色》                                       GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《危险化学品仓库储存通则》                       GB15603-2022

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.3.4 行业标准

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《化学防护服的选择、使用和维护》                AQ/T6107-2008

《安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护》    AQ/T6108-2008

《企业安全生产网络化监测系统技术规范》            AQ9003-2008

《生产安全事故应急演练指南》                   AQ/T 9007-2019

《生产安全事故应急演练评估规范》               AQ/T 9009-2015

《石油化工仪表接地设计规范》                    SH/T3081-2019

《化工设备基础设计规定》                       HG/T20643-2012

《化工设备、管道外防腐设计规定》                HG/T20679-2014

《控制室设计规范》                             HG/T20508-2014

《仪表供电设计规范》                           HG/T20509-2014

《仪表供气设计规范》                           HG/T20510-2014

《信号报警、安全联锁系统设计规范》             HG/T 20511-2014

《仪表配管配线设计规范》                       HG/T20512-2014

《仪表系统接地设计规范》                       HG/T20513-2014

《石油化工静电接地设计规范》                    SH/T3097-2017

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

1.4 评价范围

根据评价合同及国家相关规定，确定本次评价范围为中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间储存危险废物安全及安全管理方面。主要包括周边环境、平面布置、暂存间建（构）筑物、工艺设备、电气及消防设施、从业人员培训、安全生产管理，以及配套的公用工程、辅助设施等方面，根据有关法律、法规及标准规范的要求进行符合性、有效性评价。

本项目的评价范围具体包括：

- 1、主体工程：包括1座25m2暂存间。

2、公用辅助工程：暂存间的消防、供配电、电气、自动控制等。

3、安全生产管理等方面。

本评价针对评价范围内的建筑、设备、装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计专篇的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

环境保护、消防工程由环境保护、消防部门审核认可；本评价报告中关于环境保护、消防问题的评述不代替环境保护、消防的审核。本评价所涉及的环境保护和消防等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的技术文件为准。

涉及该项目的职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不给予评价。

1.5 评价程序

根据国家法律、法规和相关技术文件，在对工程现场进行考察和相似工程类比调研的基础上，对工程存在的危险、有害因素进行分析；划分评价单元，确定评价方法，对工程的危险性和危害性进行评价；对安全设施和设计文件中提出的安全对策措施进行分析，并提出安全对策措施及建议；最后编制评价报告，提交评审。

评价程序见图1-1。

图1-1　安全现状评价程序框图

# 2 建设单位及项目情况

2.1 建设单位

2.1.1基本情况

建设单位名称：中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司

建设单位负责人：刘军

企业类型：外商投资企业公司

注册地址：注册地位于江西省鹰潭市月湖区南站路63号

危险化学品经营许可证：鹰安监管经（甲）字[2013] 000020号

许可证有效期：2024年2月7日

2.1.2白马油库基本情况

鹰潭白马油库隶属于中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司，其坐落于江西省鹰潭市月湖区四青街办上桂村、桥东村，鹰潭白马油库作为江西成品油管道工程二期鹰潭段的配套设施，包括6座3000m³汽油内浮顶罐、1座5000m³汽油内浮顶罐、3座5000m³柴油拱顶罐及1座500m³泄压罐，油库总容量为38000m³（500m³泄压罐不计入总库容），储罐计算总容量为30500m³（柴油为丙A类液体，折半计算），为二级油库。

2.2 项目概况

2.2.1项目背景

2019年，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司为满足环保部门要求，安全规范的处理鹰潭白马油库及加油站含油废弃物，经中国石化销售股份有限公司江西石油分公司批准，投资38.45万元建设鹰潭白马油库含油废物暂存间项目，用于油库、质检站及加油站经营过程中产生的废矿物油、实验室废液、含油污泥等危险废物的收集及暂存。

需要说明的是该项目仅进行鹰潭石油分公司下属油库及加油站危险废物的收集和暂存，不涉及危险废物的利用及后续处置再生环节。

该项目经江西中石化江西分公司《关于同意鹰潭白马油库新建含油废物暂存间的批复》（详见附件）批准，同年，由天津中德工程设计有限公司（资质见附件）进行设计，安徽申达建设工程有限公司（资质见附件）完成施工建设。

鹰潭白马油库库区位于江西省鹰潭市月湖区四青街办上桂村、桥东村，531乡道（原206国道）东侧，暂存间设置在库区内发油区西南角。

危险废物由九江市海云固体废物运输有限公司（赣交运管许可九字360400201870号）转运至九江浦泽环保科技有限公司（赣环危废证字114号）进行危废处置。2022年转运1次共1吨。现场问题：暂存间摄像头接线处未使用防爆挠性管连接。

2.2.2项目主要组成

该项目主体工程包括：含油废物暂存间的1座，及其配套的给排水、电气、自控、消防等设备设施。

2.2.3近三年的安全生产状况

中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间自2019年竣工以来，周边环境未发生变化，其余装置未发生变化，运行正常，没有发生轻伤以上的安全事故。

2.3 建设项目的位置及环境条件

2.3.1 选址

1、地理位置

月湖区位于鹰潭市中部、信江中下游，地理位置跨北纬28.11°至28.18°、东经116.57°至117.7°，东、南邻贵溪市余家乡，北邻信江新区，西连余江县洪湖乡，区域面积137平方公里（含鹰潭经济技术开发区、信江新区）。

鹰潭白马油库位于鹰潭市月湖区南郊何垄桥姜家村531乡道（原206国道）东南侧。

含油废物暂存间位于鹰潭白马油库发油区西南侧，隔库区西侧围墙靠近531乡道，北面为库区事故水处理池，北面距汽油罐约450m、东南面距柴油罐约410m处为军事管理区，南面及西南面围墙外100m有零散住户。

- 2、交通运输

月湖区交通便捷，是江南重要的交通枢纽。史称“东连江浙，南控瓯闽，扼鄱水之咽喉，阻信江之门户”，是我国内陆腹地通往东南沿海地区和西部地区的要塞，素为兵家必争、商贾云集之地。新中国成立后，月湖区被建成铁路和公路的“双枢纽”。浙赣、鹰厦、皖赣三条铁路干线在境内纵横交汇，沟通大江南北。320国道、206国道，沪昆、济广高速公路在境内呈“双十字”型交叉，距南昌1.5小时、上海5.5小时、杭州4小时、温州5小时、福州6小时、广州8小时车程。距南昌昌北国际机场150公里。水运便捷，江西五大水系之一的信江蜿蜒穿城而过，向西流入鄱阳湖与长江水系贯通。

鹰潭白马油库西侧紧邻老206国道，2公里范围内即有320国道、206国道。

暂存间位于白马油库西南侧，依托库区内部道路与外界道路连接，交通运输十分便利。

2.3.2 项目周边环境

暂存间位于鹰潭白马油库发油区西南侧，其周边环境如下：

东面：库区道路。

南面：库区围墙，隔库区围墙为库区道路。

西面：库区围墙，隔围墙分别为南北走向的架空电力线（H=12m，有绝缘层，距离暂存间33.2m）、531乡道（原206国道）。

北面：事故水处理池。

该暂存间与库区外建（构）筑物的距离见表2.2-1。

表2.2-1  暂存间与库区外建（构）筑物距离表

| 建构筑物名称 | 相对 位置 | 周边建（构）筑物名称 | 引用规范 | 规范要求 距离（m） | 实际距 离（m） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存间（甲类） | 西面 | 架空电力线 | 《石油库设计规范》GB 50074-2014 第4.0.11条 | H=1.0杆高=12m（杆高12m） | 33.2 | 符合 |
|  |  | 531乡道 | 《石油库设计规范》GB 50074-2014 表4.0.10 | 15 | 35.7 | 符合 |

### 2.3.3 地貌、气象、水文条件

1、地貌

月湖区境内属低丘岗地，地势由东南向西北倾斜，以南部的岱宝山为全区最高点，海拔144.2m；最低点为白露镇纲常周家附近的低洼地，海拔23m，全境平均海拔34m。

工程地质：依据岩土勘察报告提供，鹰潭白马油库选址场地按时代成因和岩土类别及其物理力学性质将钻探揭露深度范围内地层划分为3大层，包括2个亚层。

①层粉质粘土：黄褐色，硬塑，土质不匀，包裹灰白色黏土团块，含少量砂砾，切面无光泽，干强度及韧性中等。该层场地内大部分有分布，厚度变化较大，厚度为0.40～6.60m，层底深度为0.40～6.60m，层底高程为36.92～61.63m。清除表层松软土质后可作为一般建（构）筑物的天然地基基础持力层。

②层强风化砂岩：红褐色，原岩结构清晰，主要矿物成分大部分风化为土状，残余少量砂砾颗粒，岩芯具遇水软化强度降低特点。该层场地内仅局部有分布，厚度为0.90～4.30m，层底深度为0.90～7.20m，层底高程为35.41～51.42m。可作为建（构）筑物的天然地基基础持力层。

②层强风化砂岩：红褐色，原岩结构清晰，主要矿物成分部分风化为土状，岩芯呈碎块状,手掰可碎，钻进较易，偶见跳杆。该层场地内部分有分布，厚度为0.70～5.40m，层底深度为1.90～9.60m，层底高程为-0.76～1.53m。作为建（构）筑物的天然地基基础持力层，也作为复合地基桩端持力层。

③层中风化砂岩：红褐色，粒状结构，块状构造，岩芯呈完整柱状，裂隙稍发育，部分地段近砾岩，属较软岩。该层场地内均有分布，勘察深度范围内未揭穿该层，最大揭露厚度为12.50m。场地内分布稳定，场地东侧埋深浅，部分区域出露、西侧埋深稍大，承载力特征值高。是良好的天然地基基础持力层及桩基持力层。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震烈度为6度，确定地震设防要求，按6度进行抗震设防。

2、气象

鹰潭市辖区属亚热带湿润季风温和气候，特点是雨量充沛，光线充足，无霜期长，四季分明，气温偏高，光照充足，雨量丰沛，无霜期长。多年平均气温18.4℃，1月平均气温5.8℃，极端最低气温－10.4℃(1991年12月29日)；7月平均气温29.7℃，极端最高气温41.0℃(1991年7月23日)。最低月均气温3.3℃，最高月均气温34.9℃，相对湿度为76%，常年主导风向为东风、东北风。生长期年平均317天，无霜期年平均267天，最长达317天，最短为240天。年平均日照时数1749.9小时，年总辐射108.5千卡／平方厘米。年平均降水量1881.8毫米，年平均降雨日数为187.7天，最多达215天(1985年)，最少为135天(1978年)。极端年最大雨量2768.2毫米(1998年)，极端年最少雨量1255.0毫米(1978年)。降雨集中在每年4月至6月，6月最多。年平均雷暴日70.0天。

3、水文

鹰潭市地处信江流域。信江是江西省的五大河流之一，发源于浙赣边境的怀玉山仙霞岭。信江干流自东向西蜿蜒而下，流经上饶、铅山、弋阳、贵溪、余江等县（市），在余干县大溪渡附近分为东西两支，西支由余干县的瑞洪注入鄱阳湖，东支经珠湖山汇入饶河。干流全长329公里，其中鹰潭市境内72km。信江干流以上饶市和鹰潭市为界，分为上、中、下游三段，上游段河道长115km，落差702m，平均坡降6.10‰；中游段河长144km，落差38m，平均坡降0.263‰，一般河宽200-300m；下游段河道长70km，落差10m，平均坡降0.145‰，河宽400-500米。全流域面积16890km2，其中山地占40%，丘陵占35%，平原占25%，地势是东南高，西北低，南北两面环山。南部高程为海拔800-1300m之间，边缘有闽赣交界的武夷山脉，北部高程为海拔300-800m之间，为怀玉山脉所围，中部为信江盆地，西部为滨湖平原区，高程为海拔16-22m之间。流域东西长约190km，南北宽约90km，呈长条形叶脉状，左右岸不对称，左岸面积约占总面积的三分之二。大于1000km2的3条支流均从左岸汇入，分别为丰溪河、铅山河、白塔河。鹰潭市境内大于100 km2的支流左岸有：罗塘河、童家河、白露河、白塔河；右岸有：泗沥河、塔桥河、硬石河、黄庄河。

鹰潭市记录最高洪水位是1998年6月23日的33.99m（吴淞高程）。油库场地范围内地下水水位埋深为0.90m～2.90m，水位标高37.17m～49.72m。地下水主要接受大气降水补给，其排泄方式主要为大气蒸发及向低洼沟渠渗流。

场地地下水主要为孔隙潜水及基岩裂隙水，由于场地位于丘陵地区，地下水分布较复杂，且根据钻孔资料显示地下水水位变化较大。勘察期间测得钻孔内地下水静止水位埋深为0.90m～2.90m,水位标高37.17m～49.72m。

依据水质分析结果、土质分析试验结果判定，地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋和钢结构具微腐蚀性。

2.4 总图及平面布置

2.4.1 总平面布置

根据鹰潭油库使用需求，在鹰潭白马油库西南侧建设含油废物暂存间一座。

暂存间耐火等级为二级，储存物品危险性为甲类，布置在事故水处理池的南侧，下装汽车发油亭的西侧。平面布置如下图所示

总平面布置详见附件：油库总平面布置图及含油废物暂存间位置图。

暂存间与周围库区建（构）筑物距离距离见表2.3-1。

表2.3-1  暂存间与库区建（构）筑物距离表

| 建构筑物名称 | 相对 位置 | 周边建（构）筑物名称 | 引用规范 | 规范要求 距离（m） | 实际距 离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存间（甲类） | 东面 | 下装汽车发油亭 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 15 | 54.7 |
|  |  | 库区道路 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 表3.5.1 | 10 | 15.5 |
|  | 西面 | 库区围墙 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 5 | 7.8 |
|  | 北面 | 隔油池 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 20 | 36.9 |
|  |  | T2罐组 | 《石油库设计规范》GB50074-2014表5.1.3 | 20 | 140 |
|  | 南面 | 库区围墙 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1..3 | 5 | 11 |

2.4.2 主要建（构）筑物

主要建构筑物为：暂存间一座。

主要建筑物概况见表2.4-2：

表2.4-2 暂存间主要建（构）筑物概况

| 序号 | 建、构筑物名称 | 结构 类型 | 规模（m2） | 火灾危险 性分类 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂存间 | 砖混 | 25 | 甲 | 二级 | 单层，轻质屋面 |

暂存间泄压设施采用轻质屋面板，整间暂存间为一个防火分区。

2.4.3厂区道路

含油废物暂存间出入口设置一条混凝土路连接公路发油区道路。

公路收发油区设6m宽消防环形道，道路转弯半径为12m，路面均采用混凝土路面结构，消防道路路面厚度150mm。公路收发油区设1个出入口，出口面向库区西侧531乡道（原206国道）。库区用地边界设有2.5m高的实体围墙，库内公路发油区与其他功能区域、办公区与储油罐区均采用挡土墙进行隔离，符合《石油库设计规范》（GB50074－2014）5.2.11条的要求。

2.5 储存物料

1、来源

该暂存间主要储存白马油库油品实验中产生的废油、废液、含油污泥等危险废物。

2、储存情况

根据《国家危险废物目录》（2021年版）的相关规定，暂存间储存的废物类别为：HW08、HW49。暂存间的危险废物类别见表2.5-1。

表2.5-1暂存间的危险废物类别

| 序号 | 危废名称 | 废物类别 | 主要危险 成份 | 废物来源 | *产生量/贮存量（吨） | 储存方式 | 火灾类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08（900-249-08） | 废汽油、废柴油 | 本油库/质检站 | 0.3 | 桶装 | 甲类 |
| 2 | 含油污泥 | HW08（900-210-08） | 油性组分 | 本油库/加油站 | 0.635 | 桶装 | 甲类 |
| 3 | 废过滤吸附介质 | HW49（900-039-49） | 油性组分 | 本油库/加油站 | 0.042 | 桶装 | 甲类 |
| 4 | 实验室废液 | HW-49（900-047-49） | 废酸、废碱 | 质检站 | 0.013 | 桶装 | 丁类 |
| *数据来源：2022年鹰潭分公司危险废物管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 暂存间储存流程

危险废物由鹰潭分公司内部各来源地收集后转运至暂存间，之后由九江市海云固体废物运输有限公司（道路运输证号：赣交运管许可九字360400201870号）转运至九江浦泽环保科技有限公司（危险废物经营许可证号：赣环危废证字114号），进行危废处置。

暂存间工艺流程如下图所示：

## 2.7主要设备、设施

暂存间的主要设备、设施见表2.7-1。

表2.7-1  暂存间主要设备、设施一览表

| 装置（设施）名称 |  | 型号参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、电气设备 |  |  |  |
| 防爆LED灯 |  | 20W，防爆等级dⅡBT4 | 1套 |
| 防爆摄像头 |  | 防爆等级dⅡBT4 | 1套 |
| 防爆轴流风机 |  | 通风量：1537m³/h | 1台 |
| 编码式手动报警按钮 |  | ST-200 | 1个 |
| 防爆配电箱 |  | BXD51-4/6k25X(G25)X5(G20) | 1台 |
| 人体静电释放报警器 |  | PS-A | 1个 |
| 无线可燃气体检测报警器 | FGA1000W |  | 1套 |
| 2、消防设施 |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 |  | 2具 |

2.8 公用及辅助工程

2.8.1供配电

1、供配电及负荷等级

暂存间照明用电就近引入。油库低压配电采用TN-S系统保护型式。中性线与接地线严格分开，油库内配电电压均为220/380V，低压系统采用放射式配电。

供电电缆采用ZA-YJV(22)-0.6/1kV阻燃型交联聚乙烯阻芯电缆，电缆截面按长期允许载流量选择，按允许电压损失、热稳定性校验。电缆敷设按不同场所，采用电缆沟敷设、穿钢管埋地、电缆直埋敷设相结合的方式。

暂存间用电负荷等级为三级。暂存间照明计算负荷约20W，防爆风机计算负荷为180W，目前变配电系统使用情况良好，满足暂存间用电需求。

2、防雷防静电

该暂存间为第二类防雷建筑物，利用金属屋面作为接闪器，其屋面为双层金属屋面，且其顶面金属层厚度大于0.5毫米、搭接长度大于100毫米。屋面板及所有金属金属梁和檀条要做电气连接并与防雷引下线连接（通过预埋连接板）。引下线2组，采用柱内主筋（四根直径不小于∅10的圆钢或两根直径不小于∅16圆钢）作为引下线。每根引下线室外距地面上0.5米处墙内暗装断接卡子，接至人工接地装置。接地电阻≤10欧姆。防雷装置作法参见国标D500~D502。

该暂存间出入口外设置人体静电释放报警器装置。

低压电源端及信息系统配电线路首末端均装设电涌保护器。

工作接地、保护接地、防雷防静电接地接入同一接地网，联合接地电阻不大于4欧姆。接地网由水平接地体与垂直接地体构成。水平接地体采用-40×4热镀锌扁钢，垂直接地体采用L50×5热镀锌角钢。优先利用建筑物基础钢筋作为自然接地体。

该暂存间防雷装置于2023年11月6日经江西赣象防雷检测中心有限公司检测合格，有效期至：2024年5月6日。报告编号：1152017005雷检字[2023]90000116，报告详情见附件。

2.8.2电气照明

该暂存间内采用防爆LED灯具，防爆等级不低于dⅡBT4。室内照明就地分散控制。照明控制开关设置在外墙，采用防爆型。

2.8.3给排水

该暂存间未设置给水设施。

在暂存间设置有地漏，通过排水管道将地面污水排入库区现有油污水管道，最终排入油库现有油污水提升池。排水管道敷设出含油废物暂存间后设置一座水封井。

2.8.4消防

油库内设火灾报警显示系统。在主要生产作业区，如油罐区、行政区等处设置手动报警按钮、消防电话分机(合装于报警柱内)；综合楼内设感温感烟探测器、感温电缆等自动报警装置。在消防值班室内设置火灾报警控制器及消防电话主机，并采用通讯总线将报警信息送至总控室。同时，在消防泵房屋顶设置警笛，在消防泵房值班室外设手摇报警器，可以及时通知火情。油库配备防爆无线对讲机，供生产及消防指挥等用。消防值班室另设有受警录音电话。总控制室设一部与当地消防站直通的电话，负责对外报警。

在消防泵房东侧约10m有1500m³消防水罐2座，总储水量为3000 m³满足油库一次消防用水量要求，补水流量40m³/h，可以满足96h内补满消防水罐的要求。

消防泵房内设四台消防泵，两电两柴；其中两台为消防冷却水泵，型号XBD8/120-200-N8/278和XBC7.8/120-250-M4/503型，流量120L/s，扬程80m，其中柴油泵为备用泵；另两台为泡沫混合液泵，型号XBD12/40-W150*20*6-II和XBC12.4/40-W150-20*6II型，流量40L/S，扬程120m，其中柴油泵为备用泵，手动控制。以上四台泵可以满足该油库消防流量及扬程要求。设7.6m³压力式泡沫液储罐一座，型号为PHYM-48/76型。1500m³消防水罐2座，总贮水量3000m³，可以满足一次灭火所需总水量要求。消防水罐由市政管道补水，市政管道管径DN100，补水量40m³/h，压力0.3MPa，能够满足在96小时补满消防水罐的要求。

油库采用独立消防给水系统。油罐采用固定式消防冷却水系统，着火罐罐壁表面供给强度2.5L/min.m2，相邻罐罐壁表面供给强度2.0 L/min.m2。

消防冷却水和泡沫混合液管道均采用地下环状敷设，并在环绕罐区的消防冷却水环管及泡沫混合液管道上设地上式消火栓及泡沫栓(SS100/65-16C)，用以辅助灭火，其间距不大于60m罐上泡沫产生器沿罐壁均匀布置，并用独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。

公路发油区设有消防水(DN200)、泡沫混合液(DN100)管道及地上式消火栓及泡沫栓(SS100/65-16C),辅助生产区设有消防水管道(DN150)及地上式消火栓(SS100/65-16C)，其管道接自库区消防管网。采用临时高压给水系统，手动控制。

依托油库现有消防设施，含油废物暂存间120米范围内多于2个消火栓。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）规定，在含油废物暂存间内设置8Kg手提式干粉灭火器2具。

暂存间内设防爆感烟探测器，火灾报警信号传送至消防控制室、中控室。

2.8.5自动控制

该暂存间自动控制系统包括：可燃气体报警器系统，自控系统清单见表2.8-1。

表2.8-1自控系统清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体检测报警器 | 套 | 1 | 安全监测系统软件 | 套 | 1 |

2.9 主要安全设施及措施

2.9.1电气安全措施

该暂存间内采用防爆LED灯具，防爆等级不低于dⅡBT4。室内照明就地分散控制，控制开关使用防爆型。

室内轴流排风机、摄像头均采用防爆型。

室外外墙照明开关、接线箱、配电箱均采用防爆型。

供电电缆采用ZA-YJV(22)-0.6/1kV阻燃型交联聚乙烯阻芯电缆。

2.9.2消防安全措施

该暂存间内设置2个MF/ABC4型4Kg手提式干粉灭火器。

该暂存间屋顶感烟探测器选用防爆型，火灾报警信号线路由室外就近的火灾报警柱引来。

2.9.3自动控制安全措施

可燃气体报警系统：

综合办公楼二楼消防值班室原有可燃气体检测报警系统，含油废物暂存间设置的可燃气体检测器，信号送至原有报警器（扩点）报警。可燃气体检测器另输出开关量信号至含油废物暂存间外墙的电气配电箱，联锁排风系统。

2.9.4通风设施安全措施

暂存间采用机械通风，通风次数不小于12次/小时。风机采用防爆轴流风机，风机与电气连锁控制。

自然通风采用防雨百叶窗，满足通风要求。

2.9.5特殊安全措施

- 1、该暂存间地面采用防渗地面,设置一道2mm厚PDPE膜。

- 2、该暂存间出入口设置高150mm漫坡以防止液体流散。

- 依据《国家危险废物名录（2021版）》对分公司油库所产生的危险废物进行鉴别，按照危险废物贮存分类存放要求，存放区域按废物类别设置有防流散围堰，围堰内做防渗处理。

3、排水管道采用无缝钢管，焊接。

排水管道管材及管件等在涂装前应进行喷砂除锈，喷砂除锈质量达到(GB/T8923.1－2011)中的Sa2.5级。

（1）埋地管道：采用特加强级环氧煤沥青防腐。

（2）地上管道：采用聚氨酯涂料，环氧富锌底漆1道，环氧云铁中间漆1道，脂肪族聚氨酯面漆2道，干膜总厚度不小于230μm。

4、该暂存间外墙设置由江西省环境监测局监制的危险废物贮存设施标志，室内设置有危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。同时室内设置“当心火灾”、“当心中毒”等安全标识。

2.9.7主要安全设施汇总

表2.9-2 主要安全设施一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 数量 | 设置部位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体检测和报警设施 |  |  |  |  |
|  | 可燃气体检测器 | 1个 | 室内 | FGA1000V | 无线型 |
| 2 | 防雷、防静电设施 |  |  |  |  |
|  | 防雷接地 | 1套 |  |  |  |
|  | 静电接地网 | 1套 |  |  | 与防雷装置共用 |
|  | 人体静电消除接地装置 | 1个 | 出入口处 | PSD-1 | 与防雷装置共用 |
| 3 | 防腐、防渗漏设施 |  |  |  |  |
|  | 排水管道防腐 | 35m | 管道外表面 | DN150 30m DN100 5m | 采用特加强级环氧煤沥青防腐 |
|  | 地面防渗 | 25m2 | 室内 |  |  |
| 4 | 通风设施 |  |  |  |  |
|  | 轴流风机 | 1台 | 室内 | 通风量：1537m3/h | 防爆型 |
| 5 | 指示标志 | 若干 | 外墙、室内醒目处 |  |  |
| 6 | 排水设施 |  |  |  |  |
|  | 排水管道 | 35m | 埋地 | DN100 |  |
|  | 水封井 | 1处 | 室外地下 |  |  |

2.10 安生产全管理

该暂存间归属于鹰潭白马油库，安全生产管理及人员配置均依托于油库。

1、组织机构

中石化鹰潭石油分公司建立了一套完整的管理体制和组织机构，采用分公司、油库、班组三级管理。

2、生产班制及定员

油库目前从业人员31人，其中管理人员8人。

油库的操作工人二班制定员，三班二倒工作制，油库行政管理及辅助部门实行单班制，油库每班安排一名领导带班。收发油作业一般安排在白天，晚上安排值班、巡查。

2.10.1 安全生产管理机构及人员配置

鹰潭石油分公司成立了HSE安全委员会。HSE安全委员会领导油库的安全生产工作。安全管理形成了较为完善的体系。安全数质量管理部具体负责日常安全生产管理工作，作为安全生产管理机构。

油库实行油库主任责任制，即油库主任对全库整体安全负责并对上级公司负责。油库成立有HSE管理小组，油库主任任组长，成员包括油库副主任、安全管理人员及各班组长（兼安全员）。

油库主任是HSE管理的第一责任人，全面负责HSE管理工作，并与上级签订年度HSE管理责任状；全体员工与油库主任签订年度HSE责任状，关键装置、要害（重点）部位实行领导干部联系（承包）制度；另根据本油库生产经营规模和风险大小，各班组还设置了1名兼职HSE管理员（由班组长兼职）。主要负责人及安全管理人员取证情况见下表。

表2.10-1 主要负责人及安全管理人员取证一览表

| 序号 | 姓名 | 从业资格证/ 合格证名称 | 首次取证 时间 | 发证部门 | 身份证证号 | 有效日期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘智敏 | 主要负责人 | 2021.7.20 | 原鹰潭市安监局 | 360622198204270010 | 2024.7.19 |
| 2 | 居海强 | 主要负责人 | 2018.6.28 | 原鹰潭市安监局 | 320602197803170513 | 2021.6.27 |
| 3 | 桂长云 | 安全管理人员 | 2021.7.20 | 鹰潭市应急管理局 | 360602197501240512 | 2024.7.19 |
| 4 | 高波 | 安全管理人员 | 2021.7.20 | 鹰潭市应急管理局 | 360602198006121019 | 2024.7.19 |
| 5 | 戴辉焜 | 安全管理人员 | 2021.7.20 | 鹰潭市应急管理局 | 362329198312230331 | 2024.7.19 |
| 6 | 汪洋 | 安全管理人员 | 2021.7.20 | 鹰潭市应急管理局 | 360602197802043213 | 2024.7.19 |
| 7 | 黄兰英 | 安全管理人员 | 2021.7.20 | 鹰潭市应急管理局 | 360602197510303220 | 2024.7.19 |

2.10.2 安全生产管理制度及操作规程

1、安全生产责任制、安全生产管理制度

鹰潭白马油库建立了各级各部门人员的安全生产责任制。

制定了包括HSE考核管理规定、设备安全管理规定、门禁管理规定、油库事故管理规定、HES检查规定、HSE教育管理规定等49项安全管理制度。

2、安全操作规程

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》的要求，油库编制了暂存间（即危险废物间）操作规程。

2.10.3 日常安全管理

1、日常安全管理

该公司安排专人管理暂存间，负责日常储存现场的安全巡检，设置危险废物管理台账，对每一批危险废物的处理形成相应的文件记录。

2、安全监督检查

该公司实施内部安全生产监督检查制度。主要检查形式有综合安全检查、专项检查和日常安全生产检查，对于查出的“三违”现象、安全生产隐患能即时下发整改通知书，隐患整改做到“五到位”。

3、安全培训

对所有涉及到危险废物的人员进行相关培训，要求通过考试，掌握必要的安全知识。

表2.10-2 特种作业人员取证一览表

| 序号 | 名字 | 证件类型 | 资格证号 | 证件有效期限 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂长云 | 电工作业 | 360602197501240512 | 2023.04.03-2029.04.02 | 鹰潭市应急管理局 |
| 2 | 戴辉焜 | 电工作业 | 362329198312230331 | 2023.04.03-2029.04.02 | 鹰潭市应急管理局 |
| 3 | 高波 | 电工作业 | 360602198006121019 | 2023.04.03-2029.04.02 | 鹰潭市应急管理局 |

4、劳动防护用品

油库能够按照劳动护用品管理制度，按国家标准制定了本企业的劳动防护用品发放标准。为员工配备了安全帽、防静电工作服等特种防护用品和其他个人劳动防护用品。作业岗位使用、穿着正确、规范。并突出对现场穿着劳动防护用品的专项监督检查。

2.10.4 事故应急救援

1、事故应急救援预案

鹰潭白马油库在事故风险分析和应急资源调查的基础上，根据国家有关法律法规要求，策划和编制了《白马油库应急预案》，并进行了应急准备，组织了对预案的学习、培训和演练，以应对突发性事故发生，确保在事故发生后按预定的方案进行救援，迅速有效地控制和处理事故。

鹰潭白马油库生产安全事故应急预案经过专家评审，按要求在鹰潭市应急管理局备案（备案编号：360602-2023-XS002，详见附件）。

2、应急救援设施

该暂存间依托油库现有事故应急救援设施。

根据应急资源需求，鹰潭白马油库配备了事故应急救援器材。油库应急救援器材配备情况见表2.10-3

表2.10-3  应急救援器材

| 序号 | 应急设备和物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫液 | 3%（AFFF -4℃）泡沫灭火剂 3%（AFFF -8℃）泡沫灭火剂 | 吨 | 8 4.2 | 油库消防泵房 |
| 2 | 围油栏 | 20米/根 | 根 | 3 | 油库应急仓库 |
| 3 | 消防水带 |  | 盘 | 51 | 发油区、油罐区、办公楼、消防泵房 |
| 4 | 消防战斗服 |  | 套 | 6 | 油库消防泵房 |
| 5 | 防火隔热服 | 500℃,2号 | 套 | 2 | 油库应急仓库 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | RHZK6.8 | 套 | 4 | 油库应急仓库 |
| 7 | 35公斤干粉手推式消防车 | MFZ/ABC35型 | 台 | 12 | 发油区 、消防泵房 |
| 8 | 8公斤手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 具 | 55 | 发油区、油罐区、办公楼、消防泵房、开票室、值班室、门卫室、停车棚、应急仓库、化验室 |
| 9 | 4公斤手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 具 | 11 | 办公楼、含油废物暂存间、餐厅、化验室 |
| 10 | 3公斤手提式二氧化碳灭火器 | MT/3型 | 具 | 14 | 配电间、办公楼、消防泵房、化验室 |
| 11 | 2公斤手提式二氧化碳灭火器 | MT/2型 | 具 | 4 | 化验室 |
| 12 | 防爆手电筒 | 海洋王IW5121 | 只 | 8 | 油库各岗位 |
| 13 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉GP338 | 台 | 8 | 油库各岗位 |
| 14 | 便携式气体检测仪 | BH-90 | 台 | 2 | 油库应急仓库 |
| 15 | 吸油毡 | 10kg/包 | 包 | 17 | 油库应急仓库 |
| 16 | （可移动式）滑片泵 | 3.5KW | 台 | 1 | 油库公路接卸区 |
| 17 | 手摇泵 | LxyL25 | 台 | 1 | 油库修理间 |
| 18 | 草袋、麻袋、编制袋 |  | 个 | 100 | 油库应急仓库 |
| 19 | 铝桶、盆、勺 |  | 付 | 10 | 油库应急仓库、油罐区 |
| 20 | 担架 |  | 付 | 1 | 油库应急仓库 |
| 21 | 警戒线（带） | 0.05m*125m | 盘 | 1 | 油库应急仓库 |
| 22 | 药箱、应急药品 |  | 套 | 1 | 油库综合管理办公室 |
| 23 | 200升回收桶 |  | 只 | 2 | 油库污水处理区 |
| 24 | 测厚仪 | TT300 | 台 | 1 | 油库修理间 |
| 25 | 与泵配套的抽送油管 |  | 付 | 1 | 油库公路接卸区 |
| 26 | 补漏抱箍及胶 |  | 套 | 2 | 油库修理间 |
| 27 | 安全帽 |  | 顶 | 33 | 油库保管室、应急仓库 |
| 28 | 救生衣 |  | 件 | 10 | 油库应急仓库 |
| 29 | 耐油胶鞋 |  | 双 | 9 | 油库应急仓库 |
| 30 | 灭火毯 | 1米*1米 | 床 | 180 | 发油区、罐区、应急仓库 |
| 31 | 电工工具 |  | 套 | 1 | 油库修理间 |
| 32 | 水工工具 |  | 套 | 1 | 油库修理间 |
| 33 | 消防栓扳手 |  | 把 | 26 | 油库消防栓 |
| 34 | 铜扳手抢修工具 |  | 套 | 1 | 油库应急仓库 |
| 35 | 塑料绳 | 20米/根 | 根 | 1 | 油库应急仓库 |
| 36 | 阻车路障 |  | 套 | 3 | 门卫室 |
| 37 | 盾牌 |  | 块 | 6 | 门卫室、应急仓库 |
| 38 | 防刺服 |  | 套 | 5 | 门卫室、应急仓库 |
| 39 | 长警棍 |  | 根 | 6 | 门卫室、应急仓库 |
| 40 | 短警棍 |  | 根 | 5 | 门卫室、应急仓库 |
| 41 | 防爆头盔 |  | 顶 | 6 | 门卫室、应急仓库 |
| 42 | 防爆钢叉 |  | 根 | 6 | 门卫室、应急仓库 |
| 43 | 催泪喷射器 |  | 个 | 6 | 门卫室、应急仓库 |
| 44 | 金属探测器 |  | 根 | 3 | 门卫室、应急仓库 |
| 45 | 麻袋 |  | 只 | 18 | 应急仓库 |
| 46 | 安全带 |  | 付 | 1 | 应急仓库 |
| 47 | 防冲撞拒马 |  | 套 | 2 | 油库大门口 |
| 48 | 铜消防铲 |  | 把 | 37 | 应急仓库、消防沙池 |

3、外部应急资源

消防：暂存间距离最近的专业消防队为武警后勤部队消防站，距离油库约1公里，配备2辆消防车；另距离鹰潭市消防大队约8公里，均可作为暂存间外部依托的社会消防力量。

医院：暂存间距离天禄镇卫生所约700～800m。

2.10.5 安全投入

该暂存间的安全投入主要涉及防爆设施、设备，防雷及接地和消防设施、安全教育等费用，油库已按要求对暂存间进行安全投入。三年来对该暂存间安全投入资金6万元。

2.10.6 保险

公司依法为员工购买工伤保险，并按要求缴纳保险金。

公司为预防生产安全事故已购买安全生产责任险。

## 2.11安全标准化开展情况

鹰潭白马油库重视员工的安全生产教育和培训，从未发生重大安全生产事故，在危险化学品经营企业安全标准化达标工作方面做了大量工作，2020年4月27日取得危险化学品经营企业安全标准化三级达标证书。

- 3 危险、有害因素分析

生产性项目的主要危险、有害因素可分为两类，一类为生产过程中产生的危险、有害因素，主要包括火灾、爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击等危险因素和噪声振动、高温热辐射、有害尘毒等有害因素。另一类为自然因素形成的危险、有害或不利影响，通常包括地震、不良地质、洪水、酷暑、严寒、雷击等因素。

一般而言，危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。系统具有的能量越大，存在的有害物质数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量、有害物质的失控是危险、危害因素产生的条件。失控主要体现在设备故障、人为失误、管理缺陷、环境因素等方面。

暂存间在储存经营过程中涉及危险废物——废矿物油（汽油、柴油）。

3.1 物料固有的危险、有害因素分析

暂存间的危险废物中的主要危险化学物质为：汽油、柴油。

根据《危险化学品名录》2015年版（2022年修订），汽油、柴油均属于危险化学品。

汽油、柴油理化性质详见表3.1-1、3.1-2：

表3.1-1  汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol | 分 子 式 | C4-C12（烃） | 分 子 量 |  |
| 危险性 类别 | CAS号： 8006-61-9，危险货物编号：31001 建筑火险分级：甲 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 沸点（℃）： 40～200 相对密度（水＝1）： 0.70-0.79 相对密度（空气＝1）： 3.5 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：甲类 闪点：-50℃-10℃ 爆炸下限（V%）：1.3-6.0 自燃温度：210℃ 危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险货物包装标志：7 包装类别：Ⅰ 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：300mg/m³（溶剂汽油）。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，注意保暖，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给氧，必要时进行人工呼吸，就医。 食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时，戴防毒面具 生产过程密闭，全面通风，工作场所禁止吸烟，高浓度时戴化学防护眼镜 ，穿防静电工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3.1-2  柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理 化 性 质 | 易燃液体,类别3 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 建规火险等级：丙A类 闪点：＞60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

3.1.1主要危险化学品的特性

主要危险化学品的基本特性见表3.1-3。

表3.1-3  主要危险化学品的基本特性一览表

| 序号 | 介质 名称 | 常温 状态 | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 引燃. 温度 ℃ | 自燃点 ℃ | 爆炸极限(v%) |  | 爆炸危险 类别 |  | 火灾危险 类别 | 主要危险分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 | 类别 | 组别 |  |  |
| 1 | 汽油 | 液 | 50～150 | -58～10 | 280 | 515～530 | 1.1 | 5.9 | ⅡA | T3 | 甲B | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 2 | 柴油 | 液 | 280～370 | ＞60 | / | 257 | / | / | ⅡA | T3 | 丙A | 易燃液体,类别3 |

3.1.1.1易燃性

汽油在空气中具有极强的挥发性。常温常压下，如1kg汽油大约蒸发出0.4m³油蒸汽，并且蒸发的空气极易与空气混合，遇明火、高热就会爆炸或燃烧。即使是柴油，也只需要很小的点火能量，便会闪燃。因此，在规范中规定汽油的火灾危险类别为甲B类易燃物，柴油为丙A类易燃物。

3.1.1.2易爆性

汽油因其固有的极易挥发的特性，并在空气中易弥漫，当混合气体中燃料蒸汽浓度达到一定范围时就会达到爆炸条件，这个范围就是燃料的爆炸极限。汽油的爆炸极限为1.1～5.9%，汽油的闪点小于28℃，该含油废物暂存间柴油闪点不小于60℃，都具有易爆的特点。

3.1.1.3 静电危害性

两种不同的物体经过磨擦，相互作用就会产生电荷。电荷的产生积聚与物体的导电性和介电常数有关，当物体的电阻率小于1010欧姆厘米时为导电体，不致引起静电危害，如原油的电阻率一般不大于1010欧姆厘米，一般不考虑带电问题。当物体的电阻率大于1012欧姆厘米时，为静电的不良导体，这时电荷容易积聚，不易消散。汽油和柴油均为电阻率大于1012欧姆厘米的静电不良导体，在罐装、输送、流动、摩擦中易产生静电荷积聚，而且消散较慢，一旦放电产生火花，将成为引燃、引爆源。

暂存间静电的主要危害是由于静电放电会引起火灾和爆炸。

在暂存间储存作业中，由于静电引起的爆炸事故大致包括以下三类：

1）油桶搬运时，油桶内废矿物油与桶内壁摩擦产生静电。

2）静电的产生与温差有关，如果桶内外温度相差过大，会增加静电的产生风险。

3）油桶未带有接地线，或作业人员未消除人体静电。

3.1.1.4易蒸发、易扩散、易流动

一旦油桶破损或桶盖关闭不严，就容易发生跑、冒、滴、漏，造成油气扩散、含油废物漫流。废矿物油主要由烷烃、环烷烃组成，在常温常压下，分别以气态、液态两种状态存在。其蒸汽比空气重，可以与空气形成爆炸性蒸汽云，导致燃烧爆炸事故。

3.1.1.5热膨胀性

废矿物油的体积随着温度变化而变化，体积膨胀的同时蒸汽压升高，容器罐装过满不及时排空，易导致容器的破损。此外，温度降低，体积收缩，容器中出现负压，也易使容器变形。

3.1.1.6毒性

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官 损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为0.28%，人在该环境中经过12～14min便会有头晕感；如含量达到1.13%～2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

3.2 危险化学品及危险工艺辨识

3.2.1重点监管的危险化学品

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）的规定，危险废物中有液态废矿物油（汽油、柴油），而汽油属于重点监管的危险化学品。

3.2.2特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第1号的规定，危险废物不属于特别管控危险化学品。

3.2.3剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》2015年版的规定，危险废物不涉及剧毒化学品。

3.2.4易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》的规定，危险废物不涉及易制毒化学品。

3.2.5监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部【2020】第52号的规定，危险废物不涉及监控化学品。

3.2.6易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，危险废物不涉及易制爆化学品。

3.2.7危险工艺辨识

根据《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版），危险废物暂存间不涉及危险工艺。

3.2.8危险废物辨识

根据《国家危险废物名录》（2021年版），暂存间涉及危险废物：HW-08、HW-49。

3.3 危险化学品重大危险源辨识

3.3.1重大危险源辨识依据

1、辨识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为急性毒性、爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、自反应物质和混合物、有机过氧化物、自燃液体和自燃固体、氧化性液体和固体、易燃固体、遇水放出易燃气体的物质和混合物十二大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，t。

2、重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（安监总局令第79号修正）对重大危险源进行分级。采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法：

R＝α×（β1q1/Q1＋β2q2/Q2＋…＋βnqn/Qn）

式中：R－重大危险源分级指标；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2…,βn— 与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品的实际存在量，t；

Q1,Q2,…,Qn —与每种危险化学品相对应的临界量，t；

分级标准：

α取值的要求见表3.3-1。

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常驻人口数量，按照下表设定暴露人员校正系数α。

表3.3-1  α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

β值的确定：见表3.3-2、附表3.3-3。

表3.3-2  毒性气体β值的确定

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表3.3-3  未列举的其他危险化学品β值的确定

| 类别 | 符号 | 校正系数β |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

根据计算出来的R值，按表3.3-4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.3-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

3.3.2重大危险源辨识情况

1、重大危险源物质种类辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，汽油（表1，第66项）、柴油（表2，易燃液体类别3，W5.4）属于重大危险源辨识范畴内物质。

因暂存间的危险废物中废矿物油为液态（汽油、柴油），故参照成品汽油、柴油进行辨识，辨识依据见下表：

表3.3-5　GB18218-2018表1列出的物质

| 危化品目录序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 汽油 | - | 86290-81-5 | 200 |  |

表3.3-6　GB18218-2018表2列出的物质

| 危化品目录序号 | 名称 | 危险性分类及说明 | CAS号 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油 | 易燃液体：不属于w5.1或w5.2的其他类别3 | - | 5000 |  |

2、单元划分及辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该暂存间单元为单纯收集、储存危险废物，其中，涉及危险物质的废矿物油的主要有害成分为：汽油、柴油。

存在量：

暂存间内废矿物油主要来源为质检作业的样品油，为更好的经济效益，油库后期的样品油将进行回收利用。同时，其它来源的废矿物油的产生量极小，暂存间废矿物油最大贮存量目前维持在200L。

- 废矿物油（汽油）：油桶容积200L，容积按储存量1桶计算，密度按纯汽油密度计算，则汽油存在量为：油桶容积0.2m3×1桶×密度0.75=0.15t。

（2）废矿物油（柴油）：油桶容积200L，容积按储存量1桶计算，密度按纯柴油密度计算，则柴油存在量为：油桶容积0.2m3×1桶×密度0.8=0.16t。

辨识情况见下表。

表3.3-7 暂存间危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 物质 |  | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 |  | 易燃液体 | 200 | 0.15 | 0.00075 |
|  | 柴油 |  | 易燃液体 | 5000 | 0.16 | 0.000032 |
| 合计 |  | 0.00075+0.000032=0.0007821，不构成重大危险源 |  |  |  |  |

由上表可知，暂存间不构成危险化学品重大危险源。

3.4 危险有害、因素分析

3.4.1 主要危险、有害因素概述

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该暂存间主要存在以下四类危险、有害因素。

一、物的因素

1、物理性危险和有害因素

1）设备、设施缺陷

该暂存间中存在摄像头、排风机等设施等设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、运动件外露等可能引发各类事故。

2）电危害

该暂存间设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

- 3）运动物危害

该暂存间高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。

4）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

5）作业环境不良

该暂存间作业环境不良主要包括高温高湿环境、有毒有害物质及自然灾害等。

- 5）标志缺陷

该暂存间标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，不符合规定等。

2、化学性危险、有害因素

1）易燃易爆性物质

该暂存间中储存的可燃物质有：废矿物油（汽油、柴油）。因此该暂存间存在火灾爆炸危险因素。

2）有毒、有害物质

根据《职业性接触毒物危害程度分级》：该暂存间涉及有毒、有害物质，如废矿物油等，职业性接触毒物危害为轻度危害（Ⅳ）。

二、人的因素

1、心理、生理性危险、有害因素

企业员工存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该暂存间中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证及职业卫生安全管理等。

三、环境因素

该暂存间作业环境不良主要包括暂存间地面湿滑、通道狭窄、作业场所杂乱等。

四、管理因素

该暂存间存在建设项目“三同时”制度未落实；

操作规程不规范；

事故应急预案及响应缺陷；

培训制度不完善 。

危废处理单位无资质。

3.4.2 危险因素的辨识与分析

该暂存间作业包括储存、装卸等。储存过程中危险有害因素包括以下几个方面。

1、收集搬运

收集搬运危险废物环节潜在的危险有害因素及可能引发的事故有：废矿物油蒸气外泄、废矿物油液体外溢；产生静电火花或电气火花；遭遇雷电火花或明火，发生火灾。其产生的原因如下：

1）废矿物油蒸气外泄。

2）废矿物油液体外溢。由于工作人员操作不当或收集漏斗破损等原因，可能导致含油液体外溢。

3）产生静电火花或电气火花。收集搬运时由于防静电接地线与油桶接触不良、废矿物油流速过快或喷溅。使用手机以及穿、脱、拍打化纤服装等形成静电；电气火花、使用非防爆照明灯具、防爆电气设备故障等原因，均有可能产生静电火花或电气火花。

4）发生火灾、爆炸。手机搬运废矿物油时外泄或外溢的含油废物若遇前述的各类火源，可能引发火灾、爆炸事故。

5）收集作业，由于长时间的开、关会使的油桶盖密封间隙变大，油桶盖密封不紧会发生废矿物油的跑、冒、滴、漏，量大时也会与周围空气混合集聚，形成爆炸性混合气体。

6）若油桶材质选用不当，油桶装太满，内外温差较大时均会产生静电荷，当静电荷积累到一定量，若油桶无防静电接地或防静电接地装置损坏或不符合规定阻值，便会产生静电火花，如遇油蒸气爆炸性混合气体，便会点燃引爆，发生爆炸事故。

7）轴流排风机、监控摄像头、照明灯，这些电气设备和线路均须是合格的防爆型或者隔爆型的，它们的安装、使用、维护、检修均须按防爆规范要求进行，假若选用时不是防爆型或者隔爆型，电气线路未按防爆规范施工，则会产生各种电气火花，再遇以上爆炸性混合气体，则可发生火灾、爆炸事故。

8）若收集搬运时是在雷雨天气，含油废物暂存间无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

9）若有人在收集搬运现场吸烟或违章动火，或使用铁制工具敲击设备等，或有人在有易燃液体挥发蒸气的环境中使用手机或者其他不防爆电气设备，铁钉鞋撞击地面，都会引起以上爆炸性气体混合物的燃爆。

2、储存

储存环节潜在的危险有害因素或可能引发的事故有：废矿物油渗漏；外渗或外漏的油蒸气聚集；产生静电火花、遭遇雷电或明火而发生燃烧、爆炸。其产生的原因如下：

1）废矿物油渗漏。油桶于制造缺陷或受到外部侵害，油桶盖密封不严等原因，可能导致油品渗漏。

2）外渗或外漏的油蒸气聚集。由于油蒸气相对密度大，在通风不良的情况下，外泄、外漏的油蒸气易在管沟等低洼处聚集。

3）产生静电火花。由于油桶及相关设施无防静电接地装置；未设置人体静电导除设施或接地装置损坏；或接地电阻不符合安全要求等原因，在一定条件下可导致静电的产生、积聚、放电、产生火花。

4）遭遇雷电或明火。如果没有采取可靠的防雷措施，导致雷电直接击中油桶；或在油桶上产生感应电荷、积聚放电。违章人员在含油废物暂存间吸烟或违章动火等等。

5）发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的废矿物油经挥发、聚集并达到其爆炸极限后，若遇前述的各类火源，易发生燃烧、爆炸事故。

6）由于通风不良或排风机失效，导致室内温度升高，桶内外温度相差过大，会增加静电的产生风险，易发生燃烧、爆炸事故。

7）操作中违反操作规程而导致含油废物外泄，可引起火灾事故；

8）检修作业中动火制度不落实、安全措施不力等违章行为，可引起火灾爆炸事故。

9）在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具、手机等也可能触发火灾爆炸事故。

10）废矿物油暂存间所在地的地震基本烈度为6度，发生地震的危险比较小。另一方面一旦油废物暂存间基础不好可能会发生沉陷。以上两种情况下都有可能造成废矿物油油桶的倾覆甚至破裂而导致漏油事故。

3、误操作危险性

操作规程是生产和安全管理的基本依据。不按规程操作，甚至玩忽职守，事故在所难免。

违章作业包括违章指挥、违章操作、操作错误等，已成为企业主要危险有害因素之一；责任心不强、技术不熟练、紧急状况下处理不当等产生的操作失误也是导致发生事故的原因。

引发暂存间事故的违章作业主要表现为以下几个方面：

1）违章动火。在危险作业场所进行动火作业时，管理人员在系统达不到动火条件下，指挥作业人员动火，或作业人员无视有关动火规程，擅自动火，结果造成重大安全事故。

2）违章电操作

如果使用防爆性能等级不符合要求的电缆线、电气设施，将造成设备损坏、电气起火等事故。

3）检修、抢修操作违章

检修、抢修时，如果安全条件不具备、安全措施不落实、作业方法不恰当；采用不许使用的作业工具等，都有可能产生安全事故。

3.4.4公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1、供配电系统

1）触电

开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该暂存间使用了电气设备和电线电缆。

如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

电气线路火灾

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流  量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就  叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温  度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而  成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

3.4.5其他危险有害因素分析

1、高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该暂存间内不存在坠落基准面2m及以上的作业及巡检通道、平台，但存在电气（照明灯、摄像头）或屋面检维修的高处作业的可能，可能由于维修梯缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

2、物体打击

该暂存间潜在的物体打击事故主要发生在高处检修作业中，操作人员违反操作规程乱放工具或备件，物品落下而导致砸伤下面人员。

3、毒物危害

泄漏的含油废物等具有毒性。一般属于低毒，属于刺激型、麻醉型，在特殊的情况下具有较高的毒性。

汽油、柴油产生的硫化氢气体会对人体造成毒害。侵入途径可通过呼吸、食入、皮肤接触对人体造成伤害。急性吸入后，好像有毛发沉在舌头上的感觉，大部份可由呼吸道排出。小部分在肝脏中被氧化，与葡萄糖醛酸结合可经肾脏排出，毒害作用表现在中枢神经系统机能紊乱，条件反射改变，严重时可造成呼吸中枢麻痹。误食后可经肝脏处理大部份，对脂肪代谢有特殊影响，引起血脂波动，胆固醇和磷脂改变。

皮肤接触，可经毛细血管进入血液循环系统散布全身。

人体吸入油蒸气会引起急、慢性中毒及职业病。

在转运、储存及收集过程中因泄漏或放散而造成局部空间长期含有某种或多种有害气体，而造成人员身体或生理机能的损害。

4、高温、热辐射及低温冻伤

高温易使人疲劳，精神不振，可导致人体提问调节中枢功能紊乱，甚至发生中暑等。

工业高温环境是生产劳动中经常遇到的，尤其在有自然高温条件和工业热源迭加的场所。自然高温环境系由日光辐射引起，主要出现于夏季。

该暂存间无生产性热源。

该暂存间处于亚热带季风地区，常年夏季气温高，持续时间长。高温及热辐射危害主要发生在高温季节的露天作业。特别是在夏季烈日下，处于露天及暂存间屋顶顶作业时，高温及热辐射的危害尤其突出。

在高温作业环境下作业，人的体温往往有不同程度的增加，人体为维持正常体温，体表血管反射性扩张，皮肤血流量增加，皮肤温度增高，通过辐射和对流使皮肤的散热增加。同时汗腺增加汗液分泌功能，通过汗液蒸发使人体散热增加。由于汗的主要成分为水，同时含有一定量的无机盐和维生素，所以大量出汗对人体的水盐代谢产生显着的影响，同时对微量元素和维生素代谢也产生一定的影响。当水分丧失达到体重的5％—8％，而未能及时得到补充时，就可能出现无力、口渴、尿少、脉搏增快、体温升高、水盐平衡失调等症状，使工作效率降低，操作人员的工作能力、动作的准确性、协调性、反应速度及注意力均降低，严重情况下将导致人员中暑，或因为人员的协调能力的降低从而发生工伤事故。

3.5 主要设备、设施危险性分析

1、容器

储存废矿物油（汽油、柴油）的容器为油桶，它的危险性有:

- 1）选材不当：选用的油桶材质不当，油桶与废矿物油（汽油、柴油）摩擦产生静电，其能量达到一定程度能导致火灾事故发生。

- 2）油桶胀裂：周围环境温度升高，使油桶内废矿物油的温度也随之升高，其中的轻质馏分就蒸发为油蒸气。由于油桶是密闭的，从而使油桶内的蒸气压力升高。当蒸气压力超过油桶的强度极限时，就可能爆炸或爆裂。

- 3）油桶渗漏：由于在使用过程中油桶有裂纹、砂眼和腐蚀穿孔造成油桶渗漏。

- 4）油桶吸瘪：油桶吸瘪事故通常发生在空桶闲置和气温骤降等时候，轻则引起油桶的变形，重则引起油桶严重凹瘪，不能继续使用，影响危险废物的正常储存。

2、电气设备

1）选型不当：因降电气低防爆等级或选用非防爆电气设备，导致电气防爆性能失效或无效，危险废物一旦发生泄漏，可引发火灾等事故。

2）电缆线路敷设不当：电缆穿过不同区域时，没有采取隔离和密封措施；铠装电缆未配备铠装电缆引入装置；铠装电缆的铠装层暴露出来；接线未使用防爆挠性管连接。这些都会影响电缆的防爆性。

3）外部未接地：电气设备外部未接地，外部接地线串联，接地线小于4mm2，接地螺栓被腐蚀等情况，可能造成人身触电或对地放电而引起火灾、爆炸等事故。

3.6 自然危害因素分析

3.6.1地震

地震是地球表层的震动，是一种比较普遍的自然现象。一次强烈地震的发生，通常伴随着大规模的地震断层或其他地表破坏，同时，地下岩层所积累的应变能以弹性波的形式向外传播，造成地面剧烈的振动。地震发源于地下某一点，然后在地表中传播。强烈地震会直接和间接造成破坏，成为灾害。

直接地震灾害可引起厂区建筑物倒塌，生产设备、泵类及管线损坏，造成人身伤亡及大量物质的损失。地震可引起管道泄漏、电线短路或火源起火而造成火灾，使储罐或输送管道破坏造成物料泄漏、蔓延。

该暂存间所处地区地震烈度为6度，确定地震设防要求，按6度进行抗震设防。

3.6.2雷暴

雷暴同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起易燃易爆危险性场所火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

1）雷电放电可产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压，因此，可以毁坏电动机、变压器、断路器等电气设施的绝缘，引起短路，导致火灾、爆炸事故；巨大的雷电流流入地下，在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可直接导致接触电压或跨步电压的触电事故。

2）当几十至上千安培的强大电流通过导体时，在极短的时间内将转换成大量的热能，所产生的高温，往往会造成火灾。

3）设备设施的破坏。由于雷电的热效应作用，能使雷电通道的结构缝隙中的空气剧烈膨胀，同时也使含有的水分及其他物质分解为气体。因此，在被雷击的物体内部出现强大的机械压力，导致被雷击物体遭受严重的破坏或爆炸。

管道的地面部分相对于埋地管道是一优良的接闪器，当附近空中有雷云时，可能形成感应电荷中心，从而遭受直接雷击破坏。另外，管道本身虽是优良的导体，但也成为雷电的泄放通道而受损。

当管道上使用PE复合结构防腐层时，当埋地管道受到雷云影响后，感应出电荷并积聚到一定程度，会出现强烈的放电过程。由于三层PE的电绝缘作用，使管道的放电速度很慢，一旦发生局部放电，其他部分也会发生猛烈的电荷对地消散过程，会在管道内部形成一股强大的电流，引起二次放电。

电气设施如果接地不良、未安装相应的避雷器或未采取屏蔽措施，将有可能遭受感应雷击，造成电气系统损害。

3.6.3地质条件

地面沉降会导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；造成管道及建筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂；造成地下隐蔽设施的破坏。

地质条件方面主要体现在滑坡、崩塌、地面沉降等。

滑坡是指斜坡上的岩土体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面整体地向下滑动的现象，崩塌是指斜坡上的岩土体由于种种原因在重力作用下部分崩落、塌陷的现象。

滑坡、崩塌除了直接造成灾害外，还常常造成一些次生灾害，如在滑、崩过程中在雨水或流水的参与下直接形成泥石流；堵断河流，引起上游回水使江河溢流，造成水灾等。

滑坡不仅会破坏库区电力、通信系统，还会毁坏储罐、计量设备。

地面沉降是指在一定的地表面积内所发生的地面水平面降低的现象。引起地面沉降的原因主要包括：松散地层在重力作用下变成致密地面；地质构造作用；地震作用；过度开采石油、天然气、固体矿产、地下水等。

地面沉降会导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；造成输油泵、储罐、管道及建筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂；造成地下油气储存设施的破坏。

3.6.4台风

台风登陆所带来的强风和暴雨，会破坏供电和通信系统，引起电力、通信中断，以至于引发故障；损坏油品输送管道及油库内的油品储运设备、设施，使系统无法正常工作；造成库内强度较低的建筑物倒塌、储罐变形，或管道附近高层建筑物倒塌，从而损坏设备设施或管道。

该暂存间处于内陆，遭受台风的几率极小，通常情况下台风登陆后到达此处基本上已减弱成热带低气压，因此该含油废物暂存间受台风的破坏可能性极小。

3.6.5暴雨、洪水

洪水会损坏电力、通信系统，引起电力、通信中断，以至于管道系统无法正常工作；洪水冲刷管道周围的泥土，会导致管道裸露或悬空，使管道在热应力和重力的作用下拱起、弯曲变形；大面积的洪水还会使管道地基发生沉降，造成管道的变形甚至断裂；洪水引发的泥石流挤压管道也能造成管道变形甚至断裂。

3.7 安全管理缺陷分析

安全生产管理的缺陷往往导致物（物料、设施、设备）的不安全状态和人的不安全行为，虽不是导致事故的直接原因，但却是本质原因。

安全生产管理和监督上的缺陷主要体现在

1、工程设计有缺陷，使用的材料有问题，零部件制造未达到质量要求等，造成物（物料、设施、设备）的不安全因素；

2、安全管理不科学，机构不健全，安全责任不明确，安全管理规章制度不健全或执行不力；

3、安全工作流于形式，出事抓，无事放；

4、安全教育和技术培训不足或流于形式，对职工教育不严格，劳动纪律松驰，对新工人的安全教育培训不落实；

5、忽视防护设施，设备无防护装置，安全信号失灵。通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在隐患未及时消除；

6、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误；

7、用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。

8、对来自相关方（供应商、承包商等）风险管理的缺陷，如合同签订、购等活动中忽略了安全健康方面的要求；

10、事故报告不及时，调查、处理不当等；

11、事故应急救援预案不落实。

安全生产管理主要体现在安全生产管理机构或专（兼）职安全生产管人员的配置，安全生产责任制和安全生产管理规章制度的制定和执行，职工安全生产教育及培训的程度，安全设施的配置及维护，劳动防护用品发放及使用，安全投入的保障等方面。管理缺陷可能造成设备故障（缺陷）不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，安全设施、防护用品（用具）不能正常发挥作用而引发事故，或因管理松懈使人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态不能及时得到消除，隐患得不到及时整改等，从而使危险因素转化为事故。

安全生产管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行，加强员工职业技能培训和安全知识教育培训，提高员工的整体素质来消除。

3.8 危险、危害因素产生的原因

所有危险有害因素，尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成有害的后果，都可归结为存在能量和有害物质。能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放和有害物质的泄漏、挥发的结果。因此，存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制，是危险因素产生的根本原因。

能量、有害物质失去控制主要体现在设备不安全状态、物料的危险有害特性、人的不安全行为、不良环境的影响以及管理失误等五个方面。

3.8.1 设备不安全状态

设备故障（缺陷）主要表现在设备、元件在运行过程中由于性能低下或不符合工艺要求而不能实现预期的功能。如容器发生破裂泄漏或火灾可能引发空间爆炸或引起大面积空气污染造成人员中毒事故。电气绝缘损坏、保护装置失效可能造成人员触电等设备故障的发生具有随机性、渐进性、规律性，可以通过定期检查，维护保养等措施来加以防范。

设备不安全状态的发生具有随机性、渐进性和突发性，但通过定期安全检查，维护保养或其他预防性措施，可以使设备处于良好状态。

3.8.2 人的不安全行为

在生产实践中，由于人的不安全行为引发的各类事故屡见不鲜。如：误合开关盒使设备带电而造成维修人员触电事故；设备、管道和阀门检修时使用钢制工具与设施碰撞产生火花而引发事故；不安全着装、操作人员不按操作规程操作，工作时精神不集中等都可能导致事故发生。

人的不安全行为应通过安全培训教育和加强管理来加以约束。

3.8.3 不良环境的影响

包括自然环境和外部作业环境。如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等因素的变化均可导致人的情绪异常而引发误操作，可能造成不同事故的发生；外部环境如风、雨、雷电、水文地质条件也可能引起危险、有害因素的发生。

1）大风：大风能使高处未固定好的物体吹落造成物体打击，加大操作人员巡回检查或高处检修作业的危险性。另外，大风夹带的灰尘，影响作业场所空气质量。

2）雷雨：雷电能造成对检测、控制信号产生干扰，还可能造成人员的伤亡或引发火灾事故的发生；暴雨进入暂存间使地面打滑，雨水进入电气系统，有可能造成短路事故，影响设施的正常运行。

3）潮湿：暂存间地处南方，春夏季相对湿度较大，而且暂存间中含油危废挥发出的油气有腐蚀性，而气候湿度大，可以加大设备的腐蚀程度，加大了设备防腐的难度。

4）冰冻：冰冻则可能造成人员摔跌、高处检修时发生高处坠落事故。

5）地震及自然灾害

地质灾害包括地震和不良地质影响，造成建筑物及基础下沉等，如发生地震，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故。

该暂存间所在地无不良地质构造，地震烈度为6度，水文气象条件良好，基本无灾害影响。

3.9主要危险、有害因素分析结果

3.9.1主要危险、有害因素分析小结

1、物料的危险害性辨识结果

暂存间储存的危险废物涉及含有重点监管危险化学品——汽油的化学物质；不涉及特别管控危险化学品、不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。

2、重大危险源和危险工艺辨识结果

（1）暂存间不构成危险化学品重大危险源。

（2）暂存间不涉及危险化工工艺。

3、生产过程危险危害性分析结果

该暂存间在运行过程中存在的主要危险因素有：灾爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、高处坠落等。存在的主要有害因素有：毒物危害、高温与热辐射等。同时存在人为失误和管理缺陷。该暂存间应重点关注的危险有害因素为火灾。

3.9.2主要危险有害、因素分布情况

通过本章的分析，可以明确暂存间的危险、有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、高处坠落等。

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，该暂存间的主要危险和有害因素列表见表3.9-1。

表3.9-1 主要危险和有害因素

| 序号 | 危险有害 因素 | 存在场所、工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 含油废物暂存间可能泄露含油废物的地点、设备设施检修作业时 |
| 2 | 中毒和窒息 | 含油废物暂存间可能泄露含油废物的地点；设备设施检修作业时 |
| 3 | 触电 | 作业现场的变配电设备、照明灯具、电缆等有电气设备设施的场所。 |
| 4 | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台2m以上的设备、平台、框架、房顶等作业场所 |
| 5 | 物体打击 | 在有高处作业的设备、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方。 |

3.10可能发生事故的类型

根据危险、有害因素的辨识，发生事故的类型主要有：

可能发生事故的类型主要为：火灾爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落等，发生较严重事故的类型主要为火灾爆炸。

3.11爆炸危险区域划分

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）和《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)附录 B 中的规定，该区域的用电设备均选用防爆型，且分类、分级、分组满足不低于dⅡBT4，保护级别0区为Ga，1区不低于Gb，2区不低于Gc，符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。

该暂存间火灾爆炸危险区域划分如下：

在蒸汽空间内为0区；在爆炸危险区域内，地坪下的坑沟划为1区；与释放源的距离为7.5m的范围内划分为2区。

暂存间内电气均采用防爆电气，现场电气防爆等级不低于IIBT4。

3.12事故案例

1）事故概况

2022年7月8日，奔乐环保公司副总何某武安排员工刘某强和田某怀两人到5#楼二楼东北侧事发仓库进行危废整理分类作业。作业至下午13时10分左右，两人停下作业临时休息，田某怀坐在库内北侧围墙边停放的叉车旁；刘某强坐在库内堆放桶装废弃油漆溶剂和废弃香蕉水（其中几桶是缺盖的、有几桶口子用布塞塞的，极易挥发）附近，两人相距有1.5m。随后因刘某强吸烟而产生明火，紧接着库房内挥发的可燃爆混合气体遇明火后发生爆燃，爆炸产生的冲击波将刘某强掀倒在原地、将田某怀掀飞至库房东南侧3m远处（见下图1所示）、同时冲破库房南侧二楼以上窗户，玻璃碎片及小瓶卡磁炉煤气空罐撒落一楼路面；爆炸产生的火星迅速引燃库房内易燃物而起火，浓烟从窗户冒出（有监控视频记录）。

事故发生后，副总何某武及员工刘某平等第一时间赶至现场进行灭火。总经理何某兴接事故报告后立即组织抢救伤者，并同时拨打“120”急救和“110”报警电话。伤者田某怀从库房右侧污泥堆放区通道逃生到楼梯口；伤者刘某强由公司扑火人员从事故现场抬至二楼走廊。随后，“120”救护车将两名伤者送医院抢救，刘某强经抢救无效于7月16日死亡，田怀怀目前在区第一人民医院治疗中，无生命危险。接警后，区消防大队、公安场口派出所（刑大技术中队）、区应急管理局、市生态环境局富阳分局及场口镇政府等单位工作人员立即赶赴事故现场组织灭火及事故调查。

7月11日，事故调查组会同环保、安全等3名技术专家及第三方危废处置单位（杭州富阳海中环保科技有限公司）对事故现场进行踏勘，制定了现场残留危废处置方案。7月13日晚23时许，火灾现场剩余危废已由第三方单位全部清理完毕。7月14日，调查组将事故现场残留物品抽样送至浙江省应急管理科学研究院进行检测，检测出香蕉水、乙醇、甲醇、甲醛溶液、有机溶剂等可燃爆物质，分析认为此次爆燃事故系事发仓库内可燃爆混合气体所致。

2）事故原因分析

（一）直接原因

作业前，未对事发仓库进行有效通风和可燃爆气体检测；员工在库房内作业时违规吸烟，产生的明火引燃库房内可燃爆混合气体发生爆燃。

（二）间接原因

1.奔乐环保公司安全管理不严，二楼事发仓库未落实安全风险辨识和安全管控措施；作业现场安全隐患排查不落实；对作业人员安全教育培训不到位，员工存在违章冒险作业。

2.奔乐环保公司各级安全管理人员，未层层落实安全生产管理职责，对员工存在的违章冒险作业行为未及时有效制止，作业现场未指定专人负责，未及时并消除事故隐患。

3.属地管理和行业管理部门，对该公司日常安全生产监管不严，作业现场隐患检查、排查不到位。

4 评价单元划分及方法选择

4.1评价单元的划分

4.1.1评价单元划分的原则

根据建设单位提供的有关技术资料和工程的现场检查、调研资料，在工程主要危险危害因素分析的基础上，按照科学、合理，便于实施评价和相对独立，且具有明显的特征界限的要求。按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2评价单元的划分

依据上述单元划分原则，根据危险、有害因素分析结果，按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》（安监管危化字[2004]127号）要求，将本次评价单元划分如下：

单元一：暂存间选址及总平面布局单元；

单元二：建（构）筑物单元；

单元三：公用工程单元，分为给排水、电气、消防、自动控制等子单元；

单元四：安全生产管理单元；

4.2 评价方法选择及评价方法简介

根据该暂存间的危险、有害因素及其类型，以及相关法规、标准的要求，对本生产装置采用作业条件危险性分析、安全检查表、危险度评价法、定量风险分析法等评价方法进行定性和定量评价。

4.2.1作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价是把某种场所的作业危险性（D）看成是该场所发生危险事故可能性（L）和暴露于这种危险场所的频繁程度（E）以及发生事故危险程度（C）三个变量的函数，即：

D=L·E·C

其中：D表示作业条件的危险性

L表示事故或危险事件发生的可能性

E表示人员暴露于危险环境的频率

C表示事故或危险事件可能出现的后果

1、作业条件危险性的判定

根据上述函数式经过计算我们可以得出不同作业条件下的不同D值，根据统计规律和经验，格雷厄姆和G·F·金尼给出了一个判定标准，如表4.2-1。

表4.2-1  作业条件危险性分级表（D）

| 危险性分值（D） | 危 险 程 度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 |  |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 |  |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |
| 20-70 | 一般危险，需要注意 |  |
| <20 | 稍有危险、或许可以接受 |  |

2、发生事故或危险事件可能性的取值

该方法把发生危险的可能性划为7种状态，分别给出了分数值，详见表4.2-2。

表4.2-2  发生危险可能性分值表（L）

| 分 值 | 发生危险的可能性 | 分 值 | 发生危险的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想,但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |  |  |

3、暴露于危险环境的频率

毫无疑问，作业人员出现在危险环境中次数越多，时间越长，则受到危险侵害的概率就会越高。该方法把暴露频率分为6种情况，分别给予一定的分值，详见表4.2-3。

表4.2-3  暴露于潜在危险环境分值表（E）

| 分 值 | 出现于危险环境的情况 | 分 值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续出现于潜在危险环境 | 2 | 每月出现一次 |
| 6 | 每日在作业时间出现 | 1 | 每年几次出现 |
| 3 | 每周一次或偶然地出现 | 0.5 | 非常罕见地出现 |

4、发生危险的可能后果

评价方法把事故可能后果按伤亡严重程度划为6个等级，在1-100之间分别赋值，详见表4.2-4。

表4.2-4  事故后果严重程度分值表（C）

| 分 值 | 事故后果严重程度 | 分 值 | 事故后果严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 重大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难性的，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

评价根据评价人员的知识、经验分别给有关作业环境按表格赋值打分，最终求出D值，并根据D值所处的数值段，判定该作业条件属何种危险等级。

4.2.2安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.3危险度评价法

1、评价方法简介

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4.2-5。

表4.2-5 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2-6。

表4.2-6 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

4.3评价单元与评价方法汇总

根据评价单元划分原则和评价方法选取原则，本次评价中，主要评价单元所采用的评价方法如表4.3-1。

表4.3-1  评价单元及评价方法汇总表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元细化的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址及总平面布局单元 | 选址、周边环境、总平面布局 | 安全检查表 |
| 2 | 工艺、设备 | 工艺、设备 | 作业条件危险性评价法 安全检查表 危险度评价法 |
| 3 | 建（构）筑物单元 | - | 作业条件危险性评价法 安全检查表 |
| 4 | 公用工程及辅助设施 | 给排水、供配电、消防、自动控制系统 | 安全检查表 |
| 5 | 安全生产管理单元 | 安全管理制度、操作规程、 应急预案、安全培训等 | 安全检查表 |

5 定性、定量评价

5.1选址及总平面布置符合性评价

5.1.1选址符合性评价

对照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油库设计规范》（GB50074-2014），对该暂存间选址进行符合性评价，见表5.1-1。

表5.1-1  选址符合性评价表

| 序号 | 相关文件名称、内容、要求 | 引用规范 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 表3.5.1 | 防火间距符合规定 | 符合要求 |
| 2 | 石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度，以及可能与邻近建（构）筑物、设施之间的相应影响等，综合考虑库址的具体位置，并应符合城镇规划、环境保护、防火安全和职业卫生的要求，且交通运输应方便。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.1 | 符合当地城镇规划、防火安全的要求，交通运输便利。 | 符合 要求 |
| 3 | 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼译、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.3 | 库址符合要求。 | 符合 要求 |
| 4 | 一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.4 | 二级石油库，不在抗震设防烈度为9度及以上的地区 | 符合 要求 |
| 5 | 石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠的防洪、排涝措施。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.7 | 位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 符合 要求 |
| 6 | 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应其备污水排放的条件。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.9 | 满足上述条件要求。 | 符合 要求 |
| 7 | 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离，不得小于表4.0.10的规定。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.10 | 满足表4.0.10的规定 | 符合 要求 |
| 8 | 石油库的油罐区与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高；石油库的汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）、架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高；以上各设施与电压不小于35kv的架空电力线路的安全距离不应小于30m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.11 | 与架空电力线距离满足要求。 | 符合 要求 |
| 9 | 石油库的围墙与爆破作业场地（如采石场）的安全距离，不应小于300m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 4.0.12 | 300范围内无爆破作业场地。 | 符合 要求 |

评价小结：共检查9项，符合9项。

鹰潭白马油库的选址符合要求，暂存间设置于鹰潭白马油库发油区，选址符合要求；暂存间地址无不良地质条件，周边无生态保护区和特别保护的区域内；交通运输便利。布局合理符合有关标准规范的要求。

5.1.2总平面布置符合性评价

对照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）等有关规定，对暂存间总平面布置进行符合性评价，见表5.1-2。

表5.1-2  暂存间总平面布置符合性评价表

| 建构筑物名称 | 相对 位置 | 周边建（构）筑物名称 | 引用规范 | 规范要求 距离（m） | 实际距 离（m） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存间（甲类） | 东面 | 下装汽车发油亭 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 15 | 54.7 | 符合 |
|  |  | 库区道路 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 表3.5.1 | 10 | 15.5 | 符合 |
|  | 西面 | 库区围墙 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 5 | 7.8 | 符合 |
|  | 北面 | 隔油池 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1.3 | 20 | 36.9 | 符合 |
|  |  | T2罐组 | 《石油库设计规范》GB50074-2014表5.1.3 | 20 | 140 | 符合 |
|  | 南面 | 库区围墙 | 《石油库设计规范》GB50074-2014续表5.1..3 | 5 | 11 | 符合 |

评价小结：该暂存间总平面布置符合、《石油库设计规范》（GB50074-2014）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等规范的要求，满足安全生产要求。

5.2存储条件的安全符合性评价

对照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）、《危险化学品贮存通则》GB15603-2022等的有关规定，对该暂存间安全设施进行符合性评价见表5.2-1。

表5.2-1 存储条件安全符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸性环境电缆和导线的选择应符合下列规定： 2 在爆炸危险区域内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 | 《爆炸危险环境店里装置设计规范》GB50058-2014 5.4.1 | 防爆摄像头进线未采用防爆绕性管连接 | 不符合 要求 |
| 2 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.1条 | 设有可燃气体泄漏报警器，信号传至控制室，并经检测合格。 | 符合 要求 |
| 3 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃 体、有毒体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第3.0.6条 | 采用固定式探测器。 | 符合 要求 |
| 4 | 在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，应设置防爆通风系统或事故排风系统 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 6.1.5.3 | 设置防爆排风机 | 符合 要求 |
| 5 | 点型火灾探测器的设置应符合下列规定： 1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。 2 感烟火灾探测器和 A1、A2、B 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径，应按表 6.2.2 确定；C、D、E、F、G 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径，应根据生产企业设计说明书确定，但不应超过表 6.2.2 的规定。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.2 | 屋顶设置一个烟感 | 符合 要求 |
| 6 | 点型探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.6 | 烟感周围0.5m内无遮挡物 | 符合 要求 |
| 7 | 当屋顶有热屏障时，点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离，应符合表 6.2.9 的规定。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.9 | 烟感下表面至屋顶距离大于30mm | 符合 要求 |
| 8 | 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 a)事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，但在发生事故时，必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜<12次/h。 b)事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。 c)事故排风的进风口，应设在有害气体或有爆炸危险的物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处，应采取导流措施。 d)事故排风装置排风口的设置应尽可能避免对人员的影响： —— 事故排风装置的排风口应设在安全处，远离门、窗及进风口和人员经常停留或经常通行的地点； —— 排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区： | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 6.1.5.2 | 机械排风机与可燃气体报警器连锁设置 | 符合要求 |
| 9 | 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定： 1爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.2.2-1的规定。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 5.2.2 | 爆炸危险区域电气设备采用相应防爆级别的防爆电气。 | 符合要求 |
| 10 | 危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。 | 《危险化学品仓库储存通则》 GB 15603-2022 5.1 | 不同种类危废分隔储存 | 符合要求 |
| 11 | 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。 | 《危险化学品仓库储存通则》 GB 15603-2022 5.3 | 储存品种、数量严格控制 | 符合要求 |
| 12 | 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。 | 《危险化学品仓库储存通则》 GB 15603-2022 5.4 | 包装、储存方式及消防符合要求 | 符合要求 |

评价小结：本表共检查12项，11项符合，其中第1项不符合。不符合项为：防爆摄像头进线未采用防爆绕性管连接。

5.3建（构）筑物符合性评价

1、建（构）筑物及附属设施

对照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）等的有关规定，对暂存间建（构）筑物及附属设施符合性评价见表5.3-1。

表5.3-1  建（构）筑物及附属设施符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.1.3 | 暂存间为甲类。 | 符合 要求 |
| 2 | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.2.7 | 暂存间耐火等级为二级。 | 符合要求 |
| 3 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.2.9 | 采用防火墙 | 符合要求 |
| 4 | 一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃材料。 屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.2.16 | 屋面采用100mm夹心岩棉板 | 符合要求 |
| 5 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3.2 | 消防泵房的层数和防火分区符合要求。 | 符合 要求 |
| 6 | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-20143.3.4 | 设置在地面 | 符合 要求 |
| 7 | 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.5.1 | 符合表3.5.1的规定。 | 符合 要求 |
| 8 | 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 1.02 | 抗震设防烈度6度设防。 | 符合要求 |
| 9 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《中国气象局关于修改〈防雷减灾管理办法〉的决定》第十九条 | 防雷装置经检测合格。 | 符合 要求 |
| 10 | 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-20236.1.3 | 采用分区围堰的隔离措施 | 符合要求 |
| 11 | 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-20236.1.4 | 地面采用防渗地面,设置一道2mm厚PDPE膜 | 符合要求 |

评价小结：共检查11项，全部符合要求。暂存间建（构）筑物及附属设施符合安全生产要求。

5.4公用工程符合性评价

对照《石油库设计规范》GB50074-2014等有关规定，对该暂存间消防设施、给排水、供配电、防雷防静电、自动控制等公用工程进行符合性评价，见表5.4-1。

表5.4-1  公用工程符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 |  |  |  |  |
| 1 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 6.1.1 | 配置有2具灭火器 | 符合要求 |
| 2 | 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 4.1.1 | 信号引至消防控制室 | 符合要求 |
| 3 | 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.1.4 | 烟感、排风机采用联动控制方式 | 符合要求 |
| 排水 |  |  |  |  |
| 4 | 含油污水管道应在储罐组防火堤外、其他建（构）筑物的排水管出口处、支管与干管连接处、干管每隔300m处设置水封井。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.2.3 | 设置在防火堤外。 | 符合要求 |
| 5 | 石油库通向库外的排水管道和明沟，应在石油库围墙里侧设置水封井和截断装置，水封井与围墙之间的排水通道应采用暗沟或暗管。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.2.4 | 设置水封井和截断装置。 | 符合要求 |
| 6 | 水封井的水封高度不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段自最低的管底算起，其深度不应小于0.25m。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 13.2.5 | 高度不小于0.25m. | 符合要求 |
| 供配电 |  |  |  |  |
| 7 | 当爆炸性环境电力系统接地设计时，1000V交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1 爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2 危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3 爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 5.5.1 | 油库低压配电采用TN-S系统保护型式。暂存间依托油库低压配电。 | 符合要求 |
| 防雷 |  |  |  |  |
| 9 | 在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第二 类防雷建筑物： 1国家级重点文物保护的建筑物。 2国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆，国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。 注：飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。 3国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。 4国家特级和甲级大型体育馆。 5制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 6具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 10预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 | 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.3 | 暂存间为第二类防雷建筑物 | 符合要求 |
| 10 | 4.3.3专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于 18 m。 | 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.3 | 引下线2组。 | 符合要求 |
| 11 | 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时应取等于或大于 12.5 kA。 | 《建筑防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.8第4款 | 低压电源端及信息系统配电线路首末端均装设电涌保护器。 | 符合要求 |
| 12 | 接闪杆（网、带）的接地电阻不宜大于10Ω。 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 14.2.13 | 不大于10Ω | 符合要求 |
| 防静电 |  |  |  |  |
| 13 | 在静电危险场所工作的人员，应定期的进行防静电危害培训。培训应同本单位的实际工作结合，培训的内容应包括法规的培训、防静电措施的执行方法、必要的演习及知识的补充。 对短期来访的外来人员，应配备公用的个体防静电装备。进入静电危害区域前，应由有经验的工作人员以适合的方式告知有关规定。 | 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006 5.2 | 工作人员有防静电危害培训，暂存间外设置人体静电导除仪 | 符合要求 |
| 14 | 在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。 对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。 静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于1×106Ω。每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于l00Ω，在山区等土壤电阻率较高的地区，其接地电阻值也不应大于1000Ω。 对于某些特殊情况，有时为了限制静电导体对地的放电电流，允许人为地将其泄漏电阻值提高到1×106Ω～1×108Ω，但最大不得超过1×109Ω。 局部环境的相对湿度宜增加至50％以上。增湿可以防止静电危害的发生，但这种方法不得用在气体爆炸危险场所0区。 生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体，避免采用静电非导体。 对于高带电的物料，宜在接近排放口前的适当位置装设静电缓和器。 在某些物料中，可添加适量的防静电添加剂，以降低其电阻率。 在生产现场使用静电导体制作的操作工具应接地。 | 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006 6.1.2 | 电气设备均接地，接地电阻符合要求。 | 符合要求 |
| 自动控制 |  |  |  |  |
| 可燃气体报警器 |  |  |  |  |
| 15 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/50493-2019 6.2.1 | 可燃气体报警器信号远传至消防控制室 | 符合要求 |
| 16 | 现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/50493-2019 6.2.2 | 报警器自带声光报警 | 符合要求 |

评价小结：暂存间公用工程符合安全生产要求。

5.6 作业条件危险性评价法（LEC）

5.6.1评价单元

根据该暂存间经营过程及分析，确定评价单元为：收集作业、维修作业、转运作业等单元。

5.6.2作业条件危险性评价法的计算结果

以收集作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.6-1。

1）事故发生的可能性L：在收集危废过程中，由于废矿物油化学物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：每月出现一次，故取E＝2；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员伤害或较小的财产损失。故取C＝7；

D＝L×E×C＝1×2×7＝14。

属“稍有危险”范围。

表5.6-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 收集作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 0.5 | 3 | 4.5 | 稍有危险 |
| 2 | 转运作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 2 | 3 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 维修作业 | 电气伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 稍有危险 |

由表5.6-1的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定中作业危险均在“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

暂存间的运行应重点加强对收集作业和转运作业的危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对转运作业的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

5.7危险度评价

本评价单元为暂存间。

- 暂存间：

主要危险物质为汽油、柴油。其中汽油属甲B类易燃液体，柴油属丙A类易燃液体，故物质取5分；

暂存间汽油、柴油最大储量为0.4m³，故容量取0分；

本单元在常温下储存，操作压力在1MPa以下，故温度、压力取0分；

操作有一定危险性的故操作取2分。

总计以上得分为7分，等级为Ⅲ级，属低度危险程度。

因此，暂存间属于低度危险程度范围。由于该暂存间采用防爆设备，采用机械通风、自然通风、可燃气体泄漏报警等措施，危险有害程度能控制在极低的范围。

表5.7-1 危险度评价取值表

| 单元 | 物质 | 容量 | 温度 | 压力 | 操作 | 总分 | 危险度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存间 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ⅲ级（低度危险） |

5.8安全生产管理单元

根据《安全生产法》等有关法律法规、标准规范的要求，用安全检查表对公司的安全管理进行评价。

表5.8-1  安全管理检查表

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《安全生产法》 第四条 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 符合 | 建立有安全生产责任制度和安全生产规章制度 |
| 2 | 《安全生产法》 第五条 | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | 符合 | 油库主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 |
| 3 | 《安全生产法》 第六条 | 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。 | 符合 | 为员工缴纳工伤保险，提供个人防护用品 |
| 4 | 《安全生产法》 第十八条 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： (一)建立、健全本单位安全生产责任制; (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四)保证本单位安全生产投入的有效实施; (五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七)及时、如实报告生产安全事故。 | 符合 | 依法履行主要负责人职责 |
| 5 | 《安全生产法》 第十九条 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 符合 | 明确各岗位相关内容，建立响应机制 |
| 6 | 《安全生产法》 第二十条 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 符合 | 依法进行安全投入 |
| 7 | 《安全生产法》 第二十一条 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 符合 | 设置有安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 |
| 8 | 《安全生产法》 第二十四条 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。 | 符合 | 油库主要负责人和安全生产管理人员均已取证 |
| 9 | 《安全生产法》 第二十七条 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。 | 符合 | 特种作业人员持证上岗 |
| 10 | 《安全生产法》 第三十二条 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 符合 | 设置有明显的安全警示标志 |
| 11 | 《安全生产法》 第四十二条 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合 | 提供合格劳动防护用品 |

评价小结：共检查11项，合格11项。通过安全检查表检查，该暂存间不存在重大安全隐患。

# 6 安全对策措施与建议

- 危险废物进库前应分类，不得混装，并设置相应的标签。

- 不得收集、储存外部来源的固废。

- 应进一步加强安全管理，不断提高安全管理人员和职工的技术、技能水平和安全意识，维护好设备设施， 进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

3、设备及配套的安全装置（如接地、可燃气体报警器等）应按国家的有关规定定期检验、维修、保养，保持设备、设施的完好状态；劳动安全卫生专用设备，包括防暑降温、消防、标志、防护等设施，要指定专业人员负责维护保养，确保正常运行。

4、完善操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、 专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

5、危险废物内部转运作业应满足如下要求：

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》附录B填写《危险废物厂内转运记录表》；出入库交接记录内容参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》附录C执行。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

6、在暂存间爆炸危险区域内，无护套的电线必须采用钢管或防爆挠性管布线（整改见附件）。

7、危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

# 7 安全评价结论

7.1危险、有害因素辨识

- 1、通过评价分析，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间涉及的危险废物有废矿物油（汽油、柴油）、废过滤吸附介质、实验室废液、含油污泥、废活性炭。

- （1）不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品；

（2）不涉及化工及危险化工工艺；

（3）不构成危险化学品重大危险源。

2、该暂存间存在的主要危险因素有：火灾爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、高处坠落等。存在的主要有害因素有：毒物危害、高温与热辐射等。同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

7.2安全生产条件

1、通过综合定性评价分析，暂存间及总平面布置和工艺及设备、交通道路、建（构）筑物、公用工程及辅助设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB518597-2023）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008（2018年版））、《石油库设计规范》（GB50074-2014）等规范的要求，对周边环境的防护距离符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）、等规范相关的要求，该范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域等八类区域。满足安全生产要求。

2、通过对暂存间公用工程进行检查，暂存间供配电、防爆电气、防雷防静电、消防、自动控制等符合安全要求。

3、根据《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(2013年版)对重大监管化学品汽油安全设施、措施进行检查，油库对暂存间重点监管危险化学品汽油安全设施、措施符合安全生产经营要求。

4、根据作业条件危险性分析，暂存间危险性为“稍有危险”，相对比较安全。在全面完善安全设施和安全措施，加强安全生产管理的条件下，可以实现安全生产的目的。

5、安全管理

1）安全管理：①油库设有安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，形成了三级安全管理网络。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度，编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。编制了事故应急救援预案，配备了事故应急设施、器材，人员经过相应的培训；②主要负责人、安全管理人员已取得相应资格证书，特种作业人员持证上岗；③油库按要求对暂存间进行了安全投入，各方面的安全设施设备较为齐全；④按要求配备了相应的劳动防护用品，并为员工购买了工伤保险。因此，该暂存间安全管理方面符合安全生产要求。

7.3评价结论

综上所述，中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司鹰潭白马油库含油废物暂存间符合储存危险废物的安全条件要求。

# 8 附件

- 整改回复

- 营业执照

- 关于同意鹰潭白马油库新建含油废物暂存间的批复

- 设计单位资质证书

- 施工单位资质

- 施工方案审批表

- 暂存间开工报告

- 九江海云固废运输证照

- 九江浦泽资质证书

- 安全生产管理机构文件、主要负责人、管理人员合格证书

- 可燃气体报警器检测检定证书

- 工伤保险缴费证明、安责险保单

- 白马油库HSE管理制度、生产设备管理制度（含操作规程）

- 应急救援预案备案登记表、应急演练记录等相关资料

- 应急物资清单、劳保用品清单

- 员工教育培训档案

- 危险废物管理台账、危废内部转运记录

- 道路等级说明

- 防雷检测报告

- 总平面布置图

现场照片：