江西省天然气管道有限公司

江西省天然气管网一期工程

祥符-泰达祥符门站支线项目

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：江西省天然气管道有限公司

建设单位法定代表人：叶金万

建设项目单位：江西省天然气管道有限公司

建设项目单位联系人：吴志凯

建设项目单位联系电话：13237561314

江西省天然气管道有限公司

2024年12月31日

江西省天然气管道有限公司

江西省天然气管网一期工程

祥符-泰达祥符门站支线项目

安全验收评价报告

（终稿）

| 评价单位名称： | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 应宏 |
| 技术负责人： | 周红波 |
| 评价项目负责人： | 王冠 |
| 评价单位联系电话： | 0791-87379377 |

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年12月31日

江西省天然气管道有限公司

江西省天然气管网一期工程

祥符-泰达祥符门站支线项目

安全评价技术服务承诺书

一、在该工程安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该工程安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该工程进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该工程安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年12月31日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王冠 | 自动化 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
| 项目组成员 | 王冠 | 自动化 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 王波 | 油气储运 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 郑强 | 安全 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | 电气 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 曾华玉 | 机械 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 檀廷斌 | 工艺设备与控制 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 报告编制人 | 王冠 | 自动化 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | 化学工程 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 过程控制 负责人 | 王海波 | 化学工程 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 防腐 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参 与 人 员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 王书杰 | 化学工程与工艺 |  |

# 前 言

本报告为“江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目”的安全验收评价报告。江西省天然气管道有限公司注册成立于2007年12月3日，注册资本7.63亿元，注册地址位于江西省南昌市南昌县莲塘镇五一路238号，法定代表人：叶金万，主要经营范围：江西省天然气入赣主管网的投资、建设及管理；天然气省内支管网的规划、投资、建设及管理；江西省内城市燃气管网项目的规划、投资、建设及管理；天然气的购买、输送和销售；天然气管网运营、市场调研及咨询服务；江西省内建设、管理、经营压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、天然气汽车加气站、煤层气及其他能源项目。

本工程为江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目，输气管道起点位于江西省天然气管网一期工程祥符阀室，终点为祥符镇泰达燃气公司门站。该项目主要建设一条输气管道，管道批复长度约330m，实际长度约312.4m，管径DN200，设计压力6.3MPa，设计输量2.1×108Nm3/a。沿线地区等级为二级地区，管线按二级进行选材，全线采用高频焊钢管（HFW）。对已建祥符阀室预留DN200手动阀增加气液联动执行机构，改造为气液联动阀。

根据《危险化学品目录》（2015版、2022年调整），该工程涉及到的主要危险化学品为天然气。不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、特别管控危险化学品，天然气为重点监管的危险化学品。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》等国家法律、法规的有关要求，推进江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目在设计上实现本质安全化，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受江西省天然气管道有限公司的委托，对江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目进行安全验收评价。

我中心于2024年11月组织评价组对工程现场进行了勘查。依据建设单位提供的本建设工程工艺过程、物质、主要设备和操作条件等资料，研究该工程固有的危险、有害因素，预测主要事故种类。依据分析结果，划分出评价单元，进行定性、定量评价，确定各评价单元危险、有害因素和主要事故发生的原因及危险、有害程度。最后进行评价结果的综合分析，依据各单元评价结果，进而做出评价结论。根据上述评价过程，评价组按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T3056-2019）编制完成本报告。

评价组在工作中得到了江西省天然气管道有限公司相关人员的大力支持和帮助，在此表示感谢。

目  录

前 言	V

1.评价概述	1

1.1安全验收评价的概念和目的	1

1.2评价原则	2

1.3评价依据	2

2.建设项目概况	15

2.1建设项目各相关单位概况	15

2.2建设项目基本情况	18

2.3自然及社会环境概况	22

2.4变更部分	25

本工程现场相对应安全设施设计无重大变更。	26

2.5重大危险源	26

3.评价范围与评价方法	27

3.1评价范围	27

3.2评价单元的划分	28

3.3评价方法选择	29

4.线路工程	31

4.1管道本体	31

4.2管道敷设	36

4.3高后果区	37

4.4地质灾害	38

4.5地震	39

4.6山岭隧道	39

4.7采矿区	40

4.8河流大、中型穿（跨）越	40

4.9小河、沟渠及鱼塘穿越	40

4.10与架空输电线路并行交叉	40

4.11与铁路并行交叉	41

4.12与公路并行交叉	42

4.13与其他管道并行交叉	42

4.14与光（电）缆交叉	42

4.15标识	43

4.16截断阀室	44

5.公用工程	47

5.1线路通信	47

5.2防腐保温与阴极保护	48

5.3防雷、防静电措施	50

1）祥符阀室内改造的气液联动阀做防静电接地。	51

2）祥符阀室内改造的气液联动阀配线采用防爆挠性连接管+防爆密封盒方式接入设备。6.安全管理	51

6.1安全管理机构设置	52

6.2人员编制与安全管理人员设置	53

6.3个体安全防护用品配备	54

6.4抢修设备配备	54

6.5应急预案	54

6.6安全投入	55

6.7外部依托力量	55

6.8试运行情况	56

7.危险、有害因素辨识与分析	57

7.1危险、有害物质	57

7.2危险工艺、重点监管的危险化学品辨识	62

7.3工艺过程中危险因素分析	63

7.4项目主要有害因素分析	66

7.5管道线路危险有害因素分析	66

7.6自然危害因素	72

7.7社会环境危害因素辨识	74

7.8安全管理危险有害因素辨识	76

7.9危险化学品重大危险源辨识	79

7.10危险、有害因素分析小结	80

8.定性评价	81

8.1产业政策、“三同时执行情况”符合性评价	81

8.2线路工程	83

8.3公用工程	94

8.4安全管理	96

8.5建设项目设计采取的安全防护措施采纳情况	101

9.事故树分析评价	108

10.结论与建议	111

10.1结论	111

10.2对生产运行的建议	113

11.与建设单位交换意见	115

11.1建设项目存在的问题及改进建议	115

11.2企业隐患整改情况	115

12.附件与附图	116

12.1附件	116

12.2附图	117

1.评价概述

1.1安全验收评价的概念和目的

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

该工程安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施试生产（运行）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行政许可提供依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急救援预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价建设项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、为建设项目的安全生产管理，事故应急救援，安全标准化等工作提供指导。

1.2评价原则

本次安全验收评价所遵循的原则是：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合建设项目的生产实际。

3、深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责，为企业服务。

1.3评价依据

1.3.1建设项目的有关行政许可和建设单位批复等意见

- 《江西省能源局关于省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目核准的批复》赣能油气字[2022]83号，江西省能源局，2022年6月29日

- 《关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的复函》高安市林业局，2021年9月27日

- 《关于江西省天然气管网一期工程祥符泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》高自然资[2021]103号，高安市自然资源局，2021年12月2日

- 《宜春市自然资源局关于江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》宜市自然资文[2021]199号，2021年12月6日

- 《关于江西省天然气管道有限公司省网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目环境影响报告表的批复》高环评字（2021）137号，宜春市高安生态环境局，2021年12月16日

- 《<关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的请示>的回复》江西省林业局，2021年12月22日

- 《危险化学品建设项目项目安全条件审查意见书》宜市危化项目安条审字[2022]8号，宜春市应急管理局，2022年5月31日

- 《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》宜市危化项目安设审字[2023]10号，宜春市应急管理局，2023年9月7日

1.3.2国家法律法规、部门规章和地方法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）主席令第88号（自2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》主席令第30号（自2010年10月1日起施行）

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）主席令第39号（自2011年3月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）主席令第48号（自2016年7月2日起施行）

- 《中华人民共和国气象法》（2016年修正）主席令第57号（自2016年11月7日起施行）

- 《中华人民共和国劳动法》（2018年修正）主席令第24号（自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（2021年修订）主席令第81号（自2021年4月29日起施行）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）主席令第24号（自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国电力法》（2018年修正）主席令第24号（自2018年12月29日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号（自2007年11月1日起施行，2024年6月28日修订）

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修正）主席令第81号（自2021年4月29日起施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）主席令第7号（自2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）主席令第9号（自2015年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第4号（自2014年1月1日起施行）

- 《工伤保险条例》（2010年修订）国务院令第586号（自2011年1月1日起施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）国务院令第645号令（自2013年12月7日起施行）

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（2011年修订）国务院令第588号（自2011年1月8日起施行）

- 《易制毒化学品管理条例》（2018年修订）国务院令第703号令（自2018年9月18日起施行）

- 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号（自2004年2月1日起施行）

- 《劳动保障监察条例》国务院令第423号（自2004年12月1日起施行）

- 《公路安全保护条例》国务院令第593号（自2011年7月1日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号（自2007年6月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号（自2019年4月1日起施行）

- 《电力设施保护条例》国发[1987]84号，经国令[1998]239号、国令[2011]588号修正（自2011年1月8日起施行）

- 《江西省安全生产条例》赣人常[2007]95号，经赣人常[2017]137号、赣人常[2019]44号、赣人常[2023]10号修正（自2023年9月1日起实施）

- 《江西省消防条例》赣常发[1995]19号，经赣人常赣人常[1999]27号、赣人常[2001]75号、赣人常[2010]57号、赣人常[2011]89号、赣人常[2018]15号、赣人常[2020]81号修正（自2020年11月25日起实施）

- 《江西省突发事件应对条例》2013年7月27日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过（自2013年9月1日起施行）

- 《江西省特种设备安全条例》赣人常[2017]144号，经赣人常[2019]44号修正（自2019年9月28日起施行）

- 《江西省石油天然气管道建设和保护办法》赣政令[2016]221号，经赣政令[2019]241号修正（自2019年9月29日起施行）

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》赣政令[2018]238号，经赣政令[2021]250号修正（自2021年6月9日起施行）

1.3.3规范性文件

- 《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定（试行）》交通部、石油部[（78）交公路字698号]

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安监总局第45号令（第79号令修改）

- 《危险化学品登记管理办法》国家安监总局令第53号

- 《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安监总局第63号令

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第79号

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第80号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修改）

- 《危险化学品目录》（2015年版）国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号

- 《应急管理部等十部委决定调整〈危险化学品目录（2015版）〉的公告》应急管理部会同工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局2022年第8号

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号

- 《列入第三类监控化学品的新增品种清单》国家石油和化学工业局令[1998]第1号

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年版）

- 《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（2013年版）

- 《特别管控危险化学品目录》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号

- 《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局13号令

- 《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）

- 《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途径人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》安监总管三[2017]138号

- 《国家安全监管总局办公厅关于调整油气管道安全监管职责的通知》安监总厅〔2014〕57号

- 《国家安全监管总局办公厅关于明确石油天然气长输管道安全监管有关事宜的通知》安监总厅管三〔2014〕78号

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

- 《关于〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的公示》应急管理部危化监管司2020年9月27日

- 《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》应急厅〔2024〕86号

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

- 《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》国能油气〔2015〕392号

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》安监总管三〔2017〕121号

- 《防雷减灾管理办法》中国气象局令第24号

- 《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》赣府发〔2010〕32号

- 《江西省应急管理厅关于印发〈江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉（试行）的通知》赣应急字[2021]100号

- 《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》赣安〔2020〕6号

- 《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》赣安办字〔2016〕55号江西省安全生产委员会办公室

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》江西省安委会办公室，2023年3月3日

1.3.4国家和行业标准目录

- 《天然气》GB17820-2018

- 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2017

- 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013

- 《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2015

- 《油气输送管道完整性管理规范》GB32167-2015

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《爆炸性气体环境用电器设备第一部分：设备通用要求》GB3836.1-2010

- 《天然气计量系统技术要求》GB/T18603-2014

- 《钢制管道焊接及验收》GB/T31032-2014

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》GB/T23258-2009

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448-2017

- 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017

- 《危险货物品名表》GB12268-2012

- 《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205-2007

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》SY/T6503-2022

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020

- 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2017

- 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

- 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》SHT3005-2016

- 《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2013

- 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018

- 《油气管道地质灾害风险管理技术规范》SY/T6828-2017

- 《石油工业作业场所劳动防护用具配备要求》SY/T6524-2017

- 《油气输送管道工程水域开挖穿越设计规范》SY/T7366-2017

- 《油气管道安全预警系统技术规范》SY/T6827-2011

- 《油气输送管道风险评价导则》SY/T6859-2020

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》SY∕T6966-2023

- 《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T6064-2017

- 《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2020

- 《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2017

- 《石油天然气管道安全规范》SY/T6186-2020

- 《天然气管道运行规范》SY/T5922-2012

- 《天然气输气管道干燥施工技术规范》SY/T4114--2016

- 《输油气管道电气设备管理规范》SY/T6325-2011

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T0043-2020

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

- 《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》TSGD7003-2022

- 《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》GA1166-2014

- 《石油石化系统治安反恐防范要求第6部分：石油天然气管道企业》GA1551.6-2021

- 《石油天然气安全规程》AQ2012-2007

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》AQ/T3056-2019

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

1.3.5建设项目的有关评估、评价报告及其他相关资料

- 《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全条件评价报告》，江西省赣华安全科技有限公司，2022年2月

- 《江西省天然气管网有限公司一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施设计》，四川石达能源发展有限公司，2022年7月

- 《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施设计总结》，四川石达能源发展有限公司，2024年5月

- 《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施施工总结》，中国化学工程第四建设有限公司江西项目部，2023年4月10日

- 《江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施检测总结报告》，盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司，2023年12月

- 《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施监理总结》，河南省诚德规划管理有限公司

- 《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目祥符计量站试生产（使用）工作总结》

- 企业法人营业执照

- 气源质量检测报告

- 阴极保护测试记录；

- 线路巡护出勤记录；

- 安全管理机构设置文件和安全管理体系、规章制度、操作规程目录；

- 应急预案备案备案登记表、应急演练记录及应急救援设备台账；

- 主要负责人、安全管理人员及特种作业人员取证清单；

- 员工三级安全教育卡；

- 从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；

- 维抢修设备清单；

- 应急救援服务协议书；

- 工程相关图纸；

- 工程其他相关资料。

2.建设项目概况

2.1建设项目各相关单位概况

2.1.1建设单位概况

江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线由江西省天然气管道有限公司建设、运营和管理。江西省天然气管道有限公司注册成立于2007年12月3日，注册地址位于江西省南昌市南昌县莲塘镇五一路238号，法定代表人：叶金万，主要经营范围：江西省天然气入赣主管网的投资、建设及管理；天然气省内支管网的规划、投资、建设及管理；江西省内城市燃气管网项目的规划、投资、建设及管理；天然气的购买、输送和销售；天然气管网运营、市场调研及咨询服务；江西省内建设、管理、经营压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、天然气汽车加气站、煤层气及其他能源项目。

2007年12月，江西省投资集团有限公司与中国石油化工股份有限公司合资成立了江西省天然气有限公司，负责投资、建设、运营和管理江西省天然气管网一期工程。2019年3月11日，江西省天然气有限公司更名为江西省天然气管道有限公司。随着国家石油天然气管网集团有限公司的成立，2020年9月30日，中石化将所持公司股权划转至国家管网，现公司注册资本7.63亿元，股比为江西省天然气集团有限公司占比54%，国家管网集团东部原油储运有限公司占比46%。

公司现设综合管理部、党群工作部、人力资源部、企业管理部、计划财务部、营销发展部、生产运行部（调控中心）、工程管理部、物资装备部、安全环保部、管道保护部等职能部门，南昌作业区、九江作业区、抚州作业区、景德镇作业区、新余作业区、鹰潭作业区，QHSE 监督中心、调控中心、维检修中心三大中心，下设 36 座输气站，19 个巡线队。

江西省天然气管道有限公司现主要承接国家管网川气东送天然气管道来气，环鄱阳湖规划建设管线约1700公里，涉及南昌、九江、景德镇、鹰潭、抚州、宜春、上饶、新余等8个设区市及其所属的县（市、区）。截至2021年12月31日，已完成管网建设1547.68公里，完成管网投产1087公里，覆盖南昌、九江、新余、宜春、抚州、鹰潭、上饶、景德镇等8个设区市的44个县（市、区）。

江西省天然气管道有限公司目前共有员工351名，设置安全总监1名。该公司设置有专职安全管理机构：安全环保部，人员编制5人。该公司建立了公司—作业区—分输站（巡线分队）三级HSE管理网络，分别配备了专、兼职安全管理人员。该公司主要负责人和安全生产管理人员均由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格并取证。

2.1.2安全条件评价、设计、施工、监理、检验检测、安全验收评价单位概况

一、安全条件评价单位概况

江西省赣华安全科技有限公司成立于2003年09月12日，注册地位于江西省南昌市青云谱区迎宾北大道5号18楼，法定代表人为张向东。经营范围包括许可项目：安全评价业务，检验检测服务，职业卫生技术服务，安全生产检验检测，雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全咨询服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）江西省赣华安全科技有限公司对外投资2家公司，具有1处分支机构。

该公司具有安全评价资质，资质证书编号APJ-（赣）-001，资质范围：金属、非金属矿及其他矿采选业；陆上油气管道运输业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业；金属冶炼。

二、安全设施设计单位概况

四川石达能源发展有限公司成立于2006年3月3日，注册资金1000万元，法定代表人姚毅。经营范围：石油天然气建设工程、市政公用工程、建筑设计及总承包，工程勘察设计、工程咨询、工程监理，规划管理服务，施工图审查；城镇燃气项目的经营、服务；销售石油制品、机械设备、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、石油化工生产专用设备；销售、安装燃气用具。

该公司具有石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质，资质证书编号：A151011973。

三、施工单位概况

中国化学工程第四建设有限公司，是国务院国资委监管的中国化学工程集团有限公司的下属企业。公司1954年创建于广州市，1969年迁至湖南省岳阳市，2010年由中国化学工程第四建设公司改制成为有限责任公司。

该公司具有石油化工工程施工总承包特级资质，资质证书编号：TS3810088-2026。

四、监理单位概况

河南省诚德规划管理有限公司于2002年01月24日成立。法定代表人赵战平，公司经营范围包括：工程招标代理、工程造价咨询、工程监理；建筑工程概、预、结算编制与审核；工程项目建议书、可行性研究编制；房屋建筑、石油化工工程、市政公用工程监理；建筑及石油化工工程设计；施工图设计、审查；建筑施工设计咨询服务等。

该公司具有工程监理综合资质，资质证书编号：E141006470-4/1。

- 检验检测单位概况

盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司是2001年11月28日注册成立的法人单位，注册资本金1130万元。公司经营范围包括：无损检测工程；ＭＴ-磁粉检测、ＰＴ-液体渗透检测、ＥＴ-电磁检测、ＡＥ-声发射检测、ＲＴ－射线照相检测、ＵＴ－超声检测、ＴＯＦＤ-衍射时差法超声检测；测厚检测；金属里氏硬度试验；销售化学助剂（除易燃易爆及危险品）、仪器及维修、工程检测材料及配件、机械制造、检测设备租赁、金相分析、机械性能试验、管道防腐检测；光谱分析（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、V、Cu、Al、Ti、Nb、B、W、Fe）（凭资质认定经营）等。

公司具有特种设备检验检测机构核准证（核准项目代码CG、ECT、TOFD）、特种设备无损检测机构级别评定证书\辐射安全许可证等多项资质证书。公司取得国家市场监督管理总局颁发的特种设备检验检测机构核准证（证书编号：TS7VI21013-2027）、辐射安全许可证（证书编号：辽环辐证[00099]）、和中国特种设备检验协会颁发的特种设备无损检测机构级别评定证书（评定为A级特种设备无损检测机构）。

六、安全验收单位概况

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心成立于2002年6月，是全国第一批取得甲级资质的安全评价机构之一，先后获得国家安全生产监督管理总局、江西省应急管理厅颁发的安全评价资质证书（现资质证书编号：APJ-（赣）-002），业务范围：金属、非金属矿及其他矿采选业；陆上油气管道运输业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业；金属冶炼。

2.2建设项目基本情况

2.2.1建设项目简介

本工程为江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目，新建输气管道起点为江西省天然气管网一期工程祥符阀室，终点为详符镇泰达燃气公司门站，新建管线长度为312.4m。

建设单位：江西省天然气管道有限公司

项目名称：江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目

项目地址：宜春市高安市祥符镇

项目起点：江西省天然气管网一期工程祥符阀室

项目终点：详符镇泰达燃气公司门站

安全条件评价情况：2022年2月由江西省赣华安全科技有限公司编制《江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全条件评价报告》，2022年5月31日取得宜春市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字[2022]8号）

安全设施设计情况：2022年7月由四川石达能源发展有限公司编制《江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目安全设施设计》，2023年9月7日取得宜春市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市危化项目安设审字[2023]10号）

试生产方案情况：江西省天然气管道有限公司组织编制了《祥符计量站项目试生产（使用）方案》并内部进行了技术评审，2024年9月6日开始进行试运行。

途径行政区划：见表2.2-1

表2.2-1行政区划统计表

| 市 | 县（区） | 乡（镇） | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宜春市 | 高安市 | 祥符镇 | 312.4 |

总投资：项目总投资354.64万元，安全专用投资60万元，约占总投资的16.7%。

表2.2-2项目主要建设内容一览表

| 序号 | 主项目名称 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路工程 | - 1）输气线路压力管道级别：GA1。 - 2）输气站场压力管道级别：GC1。 3）设计输量：2.1×108Nm3/a。 4）设计压力：6.3MPa。 5）管径：D219.1mm。 6）管材 管材选用L360MHFW钢管，制管标准符合《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017）的要求。管道材质全线采用高频焊钢管（HFW）。 |  |
| 2 | 截断阀室 | 1）气液联动球阀 （技术参数：PN6.3MPa DN200） 2）智能压力变送器 （技术参数：精度：±0.075%，0~10 MPa） |  |
| 3 | 配套工程 | 防腐、通信系统等 |  |

### 2.2.2建设项目上下游情况

2.2.2.1上下游分界点

1）本工程与上游

本工程上游为江西省天然气管网一期工程祥符阀室，改造祥符阀室（对已建祥符阀室预留DN200手动阀增加气液联动执行机构，改造为气液联动阀后接出输气管线），从祥符阀室预留接口接管，接管后新建312.4m输气管道至祥符镇泰达燃气公司门站。

2）本工程与下游

本工程下游为祥符镇泰达燃气公司门站。

2.2.2.2上下游站场、阀室概况

1、祥符阀室

1）站场功能

祥符阀室为江西省天然气管网一期工程干线截断阀室，介于南昌站和高安站之间，祥符阀室接受来自上游站场来气，输往下游高安分输站，阀室具备线路截断、放空及分输预留功能。

2）自控水平

根据输气管道工艺生产运行及管理的需要，本工程自动控制系统采用以计算机为核心的监控及数据采集（Supervisory Control And Data Acquisition 简称SCADA）系统，设南昌调控中心各1座，阀室设有RTU远程终端系统，用于监控阀室工艺流程的安全运行，实时上传阀室运行参数，同时接受调控中心命令，监控阀室可实现对线路截断阀的远程控制。祥符阀室RTU系统通过高安分输站站控系统和南昌调控中心通信，实现工艺过程的远程数据采集与监视。

阀室去下游泰达祥符门站管线新增1套PN6.3MPaDN200气液联动执行机构（带电子控制单元），执行机构从下游取动力气源，可根据压降速率和远程进行紧急关断；发生天然气泄漏，可燃气体探测器发出报警信号后，也可通过调控中心远程关断紧急截断阀。

3）供电

祥符阀室用电负荷较小，仪表24V供电由RTU机柜提供，阀室设置由太阳能供电系统1套。供电设备成熟可靠，可有效保障管道的安全运行。

2.2.3输送工艺及主要设计参数

- 输送工艺

该工程采用不增压、常温输气和密闭清管工艺。

- 主要设计参数

设计年输气量：2.1×108Nm3/a

设计压力：6.3MPa

管径：D219.1mm

管线长度：全长约312.4m

管材：本工程一般线路直管段、冷弯弯管和热弯弯管选用D219.1×7.1L360M高频焊缝钢管。

温度：常温

2.2.4输送介质的物性、组分

该工程气源为为江西省天然气管网一期工程天然气，主要成分为甲烷、乙烷、丙烷等烃类，以及少量二氧化碳、氮气。天然气组分和物性参数见表2.2-4。

表2.2-4天然气组分和物性参数

| 组分 | Mol% | 物性参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 0.0274 | H2S（mg/m³） | ＜6 |
| N2 | 0.7575 | 总硫量（ppm） | ＜200 |
| CO2 | 1.9904 | 温度（℃） | 45 |
| H2O | 0.0031 | 压力（MPa） | 7.8-8.0 |
| C1H4 | 97.081 | 水露点（℃） | -15 |
| C2H6 | 0.1522 | 高热值（MJ/m³） | 36.78 |
| C3H8 | 0.0101 | 低热值（MJ/m³） | 33.12 |
| 甲硫醇 | 0.0003 |  |  |
| He | 0.0169 |  |  |

参照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），管输天然气气质标准满足《天然气》（GB17820-2018）中Ⅱ类要求。

2.3自然及社会环境概况

2.3.1自然环境

2.3.1.1气象条件

工程区位于江西省宜春市高安市祥符镇。

高安市属于亚热带季风气候区。具有四季分明、气候温和、热量丰富、雨量充沛、光照充足、无霜期长的气候特点。

1）日照：年均日照时数为1737.1h，年日照百分率为40%，日照时数的年内变化，以上半年大，下半年小；以7月日照时数259.0小时为最多，3月日照时数83.4小时为最少。

2）气温与地表温度：年平均气温17.7℃，以7月最热，7月均温29.4℃，极端最高温40.0℃；1月最冷，1月平均气温在5.4℃，极端最低温-10.7℃。

3）降水与蒸发：年平均降雨量1560mm，历年最大降水量为2207.5mm，最少降水量为916.9mm。年平均蒸发量1497.8mm，年降雨量大于蒸发量。

4）全年平均无霜期276天。全年冬季主导风向为东北风，夏季为东南风，平均风速1.68m/s。

5）年平均雷暴日56天。

沿线地区气象统计见表2.3-1。

2.3-1气象条件统计表

| 气象要素 |  | 高安市 |
| --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 多年平均 | 17.7 |
|  | 极端最高 | 40..0 |
|  | 极端最低 | -10.7 |
| 年降雨量（mm） | 多年平均 | 1560 |
|  | 年最大 | 2207.5 |
|  | 年最小 | 916.9 |
| 日照（h） |  | 1737.1 |
| 多年平均蒸发量（mm） |  | 1497.8 |
| 地温（℃） | 地面年平均 | - |
|  | 地面极端最高 | - |
|  | 地面极端最低 | - |
|  | 深度5cm平均值 | - |
|  | 深度10-20cm平均值 | - |
| 风 | 年平均（m/s） | 1.68 |
|  | 最多风向 | SE |
| 雷暴（d） | 年平均 | 56 |

2.3.1.2区域地形地貌

高安市地处赣西北山区向赣抚平原过渡地带，地形复杂多样，地势自西北向东南倾斜。境内海拔最高点1794.3米，在靖安九岭尖；最低点海拔18米，在丰城药湖。境内山地、丘陵和平原兼有。山地占总面积35.46%；丘陵占39.05%；平原占25.49%。市东南部属赣抚中游河谷阶地与丘陵区。境内河流、丘陵相错，地势波状起伏，坡度比较平缓。其余均属赣西北中低山与丘陵区。市内岭谷相间排列。北部九岭山脉地势峻峭，海拔多在1000米以上。以南则是多呈波状起伏的丘陵盆地。在山丘之间，有潦河、锦江、袁水等河流贯穿其中，河流两侧发育着宽窄不一的多级河谷阶地。西北山区蕴藏着丰富的森林、水力资源，河谷地带则以粮食和经济作物为盛。。

表2.3-2管道沿线地形地貌统计表

| 序号 | 省、市、区（县） | 新建管线长度312.4m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 山地（m） | 丘陵（m） | 平原（m） |
| 1 | 江西省宜春市高安市 | 0 | 0 | 312.4 |
| 总计 |  | 312.4m |  |  |

2.3.1.3水文条件

河流以锦河、肖江为主。锦河自西向东蜿蜒市域中部，流程近几年70千米，至新建县注入赣江；肖江经境内南部边缘，向东流至丰城市泉港注入赣江。

宜春市高安市水系发达，地表水和地下水资源均比较丰富。地表径流归属于锦河、肖江、潦河、袁河四流域，其中锦河是最大河流，境内流程近70公里，流经12个乡镇（街办）。全市多年平均径流量为20.38亿立方米，大部分地区形成河川径流和地下水补给。境内锦河以北为弱风化裂隙水和孔隙裂隙水为主的水文地质条件简单区，锦河以南为裂隙溶洞水为主的水文地质条件复杂区，全市地下水资源量在4亿立方米以上，水质良好。

2.3.1.5地震及断裂带

本工程线路所经过地段附近无大型断裂，第四纪以来无活动迹象。区内地质构造相对稳定。根据国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306-2015和《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-2017的相关规定，勘察区特征周期值为0.35s，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。本次勘察深度范围内无饱和砂土及粉土分布，可不考虑场地震液化问题。工程区内无发震断裂和浅埋全新活动断裂通过，属抗震稳定一般地段。

表2.3-3沿线设计基本地震加速度值、地震基本烈度一览表

| 地区 | 设计地震分组 | 地震动反应谱特征周期(s) | 地震动峰值加速度(g) | 地震基本烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高安市祥符镇 | 第一组 | 0.35 | 0.05 | Ⅵ |

2.3.2社会环境

本工程线路管线所经大部分地段村庄较少，总体上人文、社会依托条件较好，经济较为发达，交通条件较好，路线走向符合宜春市高安市发展规划和区域布局规划。

该项目线路工程沿线200米范围内均为农用田地。

2.4变更部分

2.4.1初步设计相较安全预评价的变更

表2.4-1初步设计相较安全预评价的变更统计表

| 序号 | 差异项 | 安全预评价方案 | 初设方案 | 变化原因和依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路管材的优化 | L245N无缝钢管 | L360MHFW管道 | 根据业主提供的管道库 存材料和业主方意见 |

2.4.2工程现场相较安全设施设计的变更

本工程现场相对应安全设施设计无重大变更。

2.5重大危险源

该工程涉及的天然气属于危险化学品，采用管道输送方式，不涉及生产和储存设施。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该标准不适用于危险化学品管道运输方式，故对该工程长输管道不进行危险化学品重大危险源辨识。

3.评价范围与评价方法

3.1评价范围

故本次安全验收评价的对象为：江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目，评价范围为起点：江西省天然气管网一期工程祥符阀室，终点：祥符镇泰达燃气公司门站，管线长度为312.4m。

具体评价内容如下：

- 新建输气线路：起点江西省天然气管网一期工程祥符阀室，终点：祥符镇泰达燃气公司门站，管道设计压力6.3MPa，线路长度约312.4m，管道规格D219.1mm，设计输气量2.1×108m³/a，管道材质全线采用高频焊钢管（HFW），壁厚7.1mm。

- 站场工程：祥符阀室预留DN200手动阀改造为气液联动阀。

- 公用工程：通信、防腐等。

- 安全管理。

该工程上下游管线、场站、阀室均为已建并通过安全设施竣工验收，不在本次评价范围内。如上下游衔接界面、阀室、路由发生变化，应重新进行安全评价。

环境保护、消防工程、防雷、特种设备、铁路、道路及河流穿越由环境保护、消防、防雷、特种设备、铁路、道路及河流穿越等由主管部门审查认可，本评价报告中关于环境保护、消防、防雷、特种设备、铁路、道路及河流穿越问题的评述不代替环境保护、消防、防雷、特种设备、铁路、公路、河道主管部门的审核。环保设施、消防设施、防雷、特种设备、铁路道路及河流穿越是否符合要求，以环保部门、消防、防雷、特种设备，铁路、公路、河道等主管部门的审核认定结论为准。评价后变更或新增部分等内容不在评价范围内。

3.2评价单元的划分

3.2.1评价单元的划分原则

划分评价单元应符合科学、合理、无遗漏的原则。评价单元划分除考虑上述原则外，还遵循以下原则：

1）具有相似工艺过程的装置（设备）划分为一个评价单元；

2）场所（地理）位置相邻的装置（设备）划分为一个单元；

3）独立的工艺过程可划分为一个评价单元；

4）将安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

3.2.2评价单元划分

依据评价单元的划分原则及《陆上油气管道建设项目安全验收评价导则》（AQ/T3056-2019），根据该工程的工艺及评价的特点，经评价组充分讨论确定，将评价范围内的各部分评价内容划分为以下3个评价单元，各单元根据实际需要再划分若干评价对象。

表3.2-1评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价单元的评价对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路工程 | 管道本体、管道敷设、高后果区、地质灾害、地震、采矿区、河流大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行路 |
| 2 | 站场工程 | 区域布置、输送工艺、站场工艺、储运设备 |
| 3 | 公用工程 | 通信、防腐 |
| 4 | 安全管理 | 安全管理机构设置、人员编制与安全管理人员设置、个体安全防护用品配备、抢修设备配备、应急预案、安全投入、外部依托力量 |

3.3评价方法选择

3.3.1常用的安全评价方法

选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法有：a）安全检查表法；b）定量风险评价（QRA）；c）管道打分法（KENT）；d）LEC法；e）事故树分析（FTA）；

f）火灾、爆炸危险指数评价法；g）其他评价方法。

3.3.2评价方法选择

本报告以安全检查表的方法为主，其他方面的安全评价方法为辅。

3.3.3评价方法介绍

3.3.3.1安全检查表法

安全检查表法是辨识危险源的基本方法，其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。

安全检查表编制依据：

1）国家、行业有关标准、法规和规定

2）同类企业有关安全管理经验

3）以往事故案例

4）企业提供的有关资料

在上述依据的基础上，编写出本扩建工程有关场地条件、总体布局等设计的安全检查表。

3.3.3.2事故树分析（FTA）

事故树（FTA）也称故障树，事故树分析是一种演绎推理分析方法，是安全系统工程重要的分析方法之一，具体做法是从被称作顶上事件的特定事件开始，逐层分析发生的原因，一直分析到不能再分析或不需要继续分析为止，然后将这些原因与特定事件用相关的逻辑符号连接起来。从而得出一个完整的因果结构图，也就是人们称之谓的事故树。然后再运用逻辑运算法则对事故树进行化简计算并作出定性、定量分析。

事故树的分析步骤主要有：

（1）确定要分析的系统的对象事件，即顶上事件。

（2）收集相关资料，如果各事故概率、系统构成要素等。

（3）原因事件调查与分析即调查分析原因事件与顶上事件有直接关系的中间事件以及引发中间事件的下层事件。

（4）编制事故树

以顶上事件即要分析的对象事件为起点，一层一层，一级一级地向下找出所有的原因事件，直到基本事件或正常事件、省略事件为止。同时按逻辑关系画出事故树。每一个顶上事件对应一株事故树。

（5）定性、定量分析

定性、定量分析，首先要对已画出的事故树进行化简，求出最小割集或最小径集并运用数学方法确定各基本事件的结构重要度，再按结构重要度进行排序。如果有可靠完善的基本事件发生概率，可进一步进行顶上事件发生概率计算和概率重要度分析以及临界重要度分析，以确定临界重要度的顺序。

（6）结果分析

对定性、定量分析的结果及重要度排序展开研究，一方面要找出予防或降低事故发生的所有可能方案；另一方面从已确定的预防或降低事故概率方案中，选出一种或几种既有效又经济的预防、控制方案，从而得出分析结果、评价结论。

# 4.线路工程

江西省天然气管网有限公司一期工程祥符-泰达祥符门站支线管道起于江西省天然气管网一期工程祥符阀室，止于详符镇泰达燃气公司门站，管线全长312.4m，设计压力6.3MPa，设计输量2.1×108Nm3/a，管道规格D219.1×7.1mm，线路采用高频焊缝钢管，钢级L360M，全线采用三层PE防腐辅以强制电流阴极保护方案，通信采用32芯管道混合型光缆进行有线通讯。

输气管线自祥符阀室DN200预留口接出，在阀室内埋地后出阀室向西敷设312.4m至泰达祥符站。

管道路由位于农田内，穿越进场水泥路1次，机耕道2次，小型水渠1次。新建管线线路长度较短，一般线路直管段、冷弯弯管和热弯弯管选用D219.1×7.1L360M高频焊缝钢管。

4.1管道本体

4.1.1首次使用的新材料安全可靠性论证情况

该工程采用传统的输送工艺，工艺成熟可靠，且被广泛采用；选用的设备和管道材料均经过经济技术对比，并根据国内外输气管道建设的经验及国内钢厂、钢管厂的生产能力，选取成熟可靠及广泛采用的材料。

该工程未采取新技术、新工艺、新设备、新材料。

4.1.2管道强度设计系数

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）和《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）规定选取强度设计系数，一般线路设计系数二级地区为0.6，三级地区为0.5，水域大中型穿越为0.4。该工程管道沿线靠近规划发展区，沿线两侧分布聚居型村庄，人口相对密集，考虑到后期乡村发展，按二级地区进行设计、施工。

表4.1-1工程管道强度设计系数明细表

| 管段或管道 | 长度（m） | 强度设计系数 |
| --- | --- | --- |
| 江西省天然气管网有限公司一期工程祥符-泰达祥符门站支线 | 312.4 | 0.6 |

4.1.3管材及主要技术条件

1、直管段的壁厚

表4.1-2直管段选用壁厚

| 管道名称 | 设计地区等级 | 管段 | 强度设计系数 | 直管规格 （mm） | 直管段计算壁厚（mm） | 选取壁厚 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西省天然气管网有限公司一期工程祥符-泰达祥符门站支线 | 二级 | 一般线路段 | 0.6 | D219.1 | 3.20 | 7.1 |
|  |  | 冷弯弯管 | 0.6 | D219.1 | 3.20 | 7.1 |

2、热煨弯管壁厚

表4.1-3热煨弯管选用壁厚

| 管道名称 | 设计地区等级 | 强度设计系数 | 直管规格 （mm） | 计算壁厚 （mm） | 考虑10%减薄量 | 选取值 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西省天然气管网有限公司一期工程祥符-泰达祥符门站支线 | 二级 | 0.6 | D219.1×7.1 | 4 | 4.4 | 7.1 |

3、管材主要技术条件

本工程管线管径为DN200，管径较小，主要选用直缝高频电阻焊钢管和无缝钢管。

表4.1-4管型比较

| 序号 | 钢管类型 | 主要优点 | 主要缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频焊钢管 （HFW） | 焊接时不需填充金属，并且加热速度快，使得热影响区小；外型尺寸精度高，适于做冷弯管和热煨弯管。热影响区窄，焊接成型美观。 | 控制不好时，易产生未焊透的缺陷和灰斑;受工艺过程的限制，钢管的外径和壁厚不能太大。 |
| 2 | 无缝钢管 | 无缝焊、安全可靠，制作弯头质量好，小管径及小壁厚生产能力大。 | 壁厚偏差率较大，生产相对较高。 |

本工程根据业主提供的管道库存材料和业主方意见，本工程一般线路直管段、冷弯弯管和热弯弯管选用D219.1×7.1L360MHFW钢管，执行《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711）。

4.1.3采取的相关安全措施

4.1.3.1焊接检验

1）检测规定

管道焊缝质量的外观检查应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的相关规定，必须在外观检查合格后再进行无损探伤检查，一般规定如下：

（1）新建管道进行100%X射线探伤复检；

（2）应在焊接完成24h后进行无损检测，对于碰口点焊缝，应分别在焊接完成4h后、焊缝冷却后及焊接完成24h后进行射线检测；

（3）射线探伤，按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）标准执行，达到I级为合格。

（4）经检验不合格的焊缝，返修次数不得超过两次（根焊只能修复一次），返修后进行热处理；返修后的检验除按原检验标准进行外应进行渗透检验；

（5）若焊缝根部有裂纹，必须割口重焊，穿越段焊缝不允许返修。

对于无损检测，检测单位应妥善保管检测资料，竣工时应提交射线探伤胶片，并导出数据，相关资料应完善。

2）焊接检验情况及结论

江西省天然气管道有限公司委托江西省锅炉压力容器检验检测研究院进行了江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目焊缝射线检测底片复审，并出具了复审报告。检测内容为：对焊缝射线检测底片进行X射线检测，执行标准为SY/T4109-2020《石油天然气钢质管道无损检测》，拍片数96张 抽检数16张。

检测结论为：射线检验验收等级I级。按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）标准执行，达到I级为合格。检测记录见附件。

4.1.3.2清管、测经

企业在进行试压前采用清管器进行清管，企业分别于2023年7月11日进行了管道清管，清管次数3次，清管结论为清管符合要求。

企业在进行试压前采用清管器进行测经，企业于2023年7月12日时进行了管道测经，测径次数1次，测径结论为测径板完好无损，无刮痕、不变形，符合规范要求。

4.1.3.3试压

1）线路管道试压（桩号：A001~A003）

（1）试压介质

该工程管道试压选用无腐蚀性洁净水，水质清洁，无油污。

（2）试压程序

2023年7月14日7时55分开始对线路管道试压，升压端从桩A001开始升压。

2023年7月14日8时10分升压至强度试验压力的30%，首端压力2.36MPa，末端压力2.36MPa，停机稳压30分钟，经巡线检查管线无泄漏、无变形，无压降。

2023年7月14日8时50分压力升至强度试验压力的60%，首端压力4.725MPa，末端压力4.725MPa，停机稳压30分钟，经巡线查看管线无泄漏、无变形，无压降。

继续升压至强度试验压力值，首端压力7.875MPa，末端压力7.875MPa，稳压4个小时，强度试验结束，经巡线检查管线无泄漏、无变形，无压降，强度试验结束，强度试验符合规范要求。

强度试压合格后，缓慢开启泄压阀，2023年7月14日14时08分压力降到严密性试验压力值，压力6.3MPa，稳压24小时至2023年7月15日14时08分，经巡线检查管线无泄漏、无变形、无压降，严密性试验结束，严密性试验符合规范要求。

（3）试压结论

企业线路管道试压结论为合格。

2）阀室管道试压（桩号：祥符阀室预留分输口~A001）

（1）试压介质

该工程管道试压选用无腐蚀性洁净水，水质清洁，无油污。

（2）试压程序

2023年8月21日9时15分开始对线路管道试压。

2023年8月21日11时20分升压至强度试验压力的30%，首端压力2.8MPa，末端压力2.8MPa，停机稳压30分钟，经巡线检查管线无泄漏、无变形，无压降。

2023年8月21日12时20分压力升至强度试验压力的60%，首端压力5.7MPa，末端压力5.7MPa，停机稳压30分钟，经巡线査看管线无泄漏、无变形，无压降。

2023年8月21日13时10分升压至强度试验压力值，首端压力9.5MPa，末端压力9.5MPa，稳压4个小时，17时10分强度试验结束，经巡线检查管线无泄漏、无变形，无压降，强度试验结束，强度试验合格。

2023年8月21日17时20分开始严密性试验，压力6.4MPa，稳压24小时至2023年8月22日17时20分，经巡线检查管线无泄漏、无变形、无压降，严密性试验结束，严密性试验合格。

（3）试压结论

阀室管道试压结论为合格。

4.1.3.4干燥

企业在进行试压后采用露点-43℃以上氮气吹扫进行吹扫管道，吸附管内的水蒸汽和残余水，使管道内空气达到设计露点。在管道末端配备水器点分析仪，干燥后排出气体水露点值连续4h比管道输送条件下最低环境温度（-10.7℃）低至少5度、变化幅度不大于3度，干燥合格。

4.2管道敷设

4.2.1管道敷设方式

据有关规范规定及管道所经地区的地区等级、土壤类别及物理力学特性，并考虑到管道稳定性等要求综合确定，管道全线采用沟埋敷设。

管道转向采用冷弯弯管和热煨弯管两种形式来实现，在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向尽量减少热煨弯管和冷弯弯管的使用。

4.2.2管道埋深

1）管道全线采用沟埋敷设。为确保管道安全运行，不受外力破坏，其最小埋设深度根据《输气管道工程设计规范》GB50251-2015，结合管道所经地区耕地等情况确定。本工程管顶埋深不小于1.5m。

2）在农田地区开挖管沟时，严格将表层耕作土和底层生土分层堆放。

3）岩石、卵砾石区管沟底部比土壤地区深挖0.2m，用细土垫平。回填时，先用细土填至管顶以上0.3m，再用土、砂或粒径小于100mm碎石回填并压实。

4）大段管道在水域内敷设时，以及敷设在低洼地段的管段，均对管道采取防浮处理，采用配重块或混凝土层稳管，防止管道漂浮失稳。

5）在管道穿过截水墙或水工保护构筑物基础时，穿管处管道周边预留不小于25mm的空隙，并采用柔性减振材料填塞。

4.3高后果区

4.3.1高后果区的识别与统计

根据《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）第6.1.2条所述原则（见表4.3-1）对管道所经区域高后果区进行识别。

表4.3-1输气管道高后果区管段识别分级表

| 管道类型 | 识别项 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 输气管道 | - 管道经过的四级地区，地区等级按照GB50251中相关规定执行 | Ⅲ级 |
|  | - 管道经过的三级地区 | Ⅱ级 |
|  | - 如管径大于762mm，并且最大允许操作压力大于6.9MPa，其天然气管道潜在影响区域内有特定场所的区域，潜在影响半径按照式（1）计算 | Ⅱ级 |
|  | - 如管径小于273mm，并且最大允许操作压力小于1.6MPa，其天然气管道潜在影响区域内有特定场所的区域，潜在影响半径按照式（1）计算 | Ⅰ级 |
|  | - 其他管道两侧各200m内有特定场所的区域 | Ⅰ级 |
|  | - 除三级、四级地区外，管道两侧各200m内有加油站、油库等易燃易爆场所 | Ⅱ级 |
| 特定场所Ⅰ：医院、学校、托儿所、幼儿园、养老院、监狱、商场等人群疏散困难的建筑区域； 特定场所Ⅱ：在一年之内至少有50d（时间计算不需连贯）聚集30人或更多人的区域。例如集贸市场、寺庙、运动场、广场、娱乐休闲地、剧院、露营地等。 |  |  |

经识别，该管道工程200m范围内无学校、医院等特定场所有特定场所区域。由表4.3-1可识别新建项目输气管道未经过高后果区。

4.4地质灾害

本工程沿线周边地貌主要为平原地区，未发现崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，总体地质环境条件属简单类型，评估级别为二级。管道沿线地质灾害点分布见下表。

表4.4-1主要地质灾害统计表

| 序号 | 地质灾害类型 | 市、区（县）、乡（镇） | 涉及地灾管道情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 | 宜春市高安市祥符镇 | 无 |
| 2 | 泥石流 | 宜春市高安市祥符镇 | 无 |
| 3 | 岩溶 | 宜春市高安市祥符镇 | 无 |
| 4 | 地面沉降与地裂缝 | 宜春市高安市祥符镇 | 无 |
| 5 | 斜坡蠕动变形 | 宜春市高安市祥符镇 | 无 |

采取的相关安全措施：

1）沿线工程无崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害。

2）本工程管沟回填完毕后，做好护坡保坎，恢复原有地貌，做好排水工程等，并符合当地水力设施和水土保持的要求。

3）管线设巡线工每天巡线，如发现地表沉降或变形，及时上报处理。

4）加大宣传力度，让工程沿线全体公民提高意识，减少对环境的人为破坏，自觉地保护天然气管道，使其免遭地质灾害或人为破坏。建立防灾减灾常设机构，对管道进行定期巡视，做到遇险情况下能快速出击，有效地控制并制止险情，使灾害的损失降到最低。

4.5地震

4.5.1地震参数

该工程线路所经过地段附近无大型活动断裂带，第四纪以来无活动迹象。根据国家地震局《中国地震动参数区划图》GB18306—2015和《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-2017的相关规定，江西省宜春高安市抗震设防分组为第一组，勘察区特征周期值为0.35s，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。

| 地区 | 起止桩号 | 管道长度 （m） | 地震动反应谱特征周期（s） | 地震动峰值加速度（g） | 地震基本烈度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西省宜春高安市 | A001~A003 | 312.4 | 0.35 | 0.05 | Ⅵ |

4.5.2抗震校核

根据《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017第6.1.1条：一般埋地管道通过设计地震动峰值加速度大于或等于0.20g地区时，应进行抗拉伸和抗压缩校核。该工程所经地区地震动峰值加速度为0.05g，因此，该工程埋地管道不需要进行抗震校核。

4.6山岭隧道

该工程线路工程不涉及山岭隧道穿越。

4.7采矿区

该工程线路工程不涉及采矿区穿越。

4.8河流大、中型穿（跨）越

该工程线路工程不涉及河流大、中型穿（跨）越。

4.9小河、沟渠及鱼塘穿越

4.9.1小河、沟渠及鱼塘穿越情况统计

该工程管道穿越农田灌溉小型水渠1次，穿越情况见下表。

| 序号 | 类型 | 桩号 | 穿越方式 | 穿越长度（m） | 穿越次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型沟渠 | A001~A002 | 开挖 | 30 | 1 |

4.9.2采取的相关安全措施

- 管道埋深在冲刷线1.5m以下；

- 本工程在通过水渠时采取堡坎的方式保护管道和防止水土流失。

- 管线穿越水渠处设置警示牌、标志桩，警示牌设置于水渠岸边3.0m处。

4.10与架空输电线路并行交叉

4.10.1与架空输电线路并行交叉情况统计

该工程管道沿线与输电线路并行1次，并行长度312.4m；与输电线路交叉1次，并行、交叉情况见下表。

表4.10-1管道与架空输电线路并行段统计表

| 序号 | 名称（等级、电压） |  | 并行范围 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起止桩号 | 线路铁塔号 | 并行间距 （m） | 并行长度 （m） |  |
| 1 | 交流架空输电线路 | 10kV输电线路 | A001~A003 | / | 77~115 | 312.4 | 并行间距满足《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.11条要求 |

表4.10-2管道与输电线路交叉统计表

| 序号 | 桩号 | 干扰源类型 | 相对关系 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001~A002 | 10kV输电线路 | 40°交叉 | / |

4.10.2采取的相关安全措施

1、与输电线路并行、交叉间距

（1）管线设计采取保护措施，保证管道的安全。

（2）管道与电力线并行、交叉间距满足《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》GB/T50698、《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》GB50991、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447等相关规范的要求。

（3）在路由受限地区，埋地管道与≤220kV的输电线路接地装置之间的最小水平距离不小于5.0m。

（4）与电力线平行敷设过程中，首先符合相关规范和法规的要求，征得电力管理部门同意，并采取管道排流等保护措施。

2、交直流干扰防护

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）相关要求，本段线路管道采用外防腐层加阴极保护的联合保护措施。管道外防腐均采用常温型三层PE加强级外防腐层，阴极保护由原管道进行强制电流阴极保护。

4.11与铁路并行交叉

4.11.1与铁路并行交叉情况统计

该工程管道无与铁路交叉、并行情况。

4.12与公路并行交叉

4.12.1与公路并行交叉情况统计

本工程线路共穿越进场水泥路1次，机耕道2次，与高安市祥符镇雷村东侧乡村道路并行312.4m。该工程与公路并行交叉情况见表4.12-1，4.12-2。

表4.12-1与公路交叉段统计表

| 序号 | 道路名称 | 穿越桩号 | 公路特性 |  | 穿越长度（m） | 穿越方式 | 穿越次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路宽（m） | 路宽（m） |  |  |  |  |
| 1 | 进场水泥路 | A001~A002 | 4.0 | 水泥路 | 22 | 开挖 | 1 |  |
| 2 | 机耕道 | A001~A002 | 12.0 | 土路 | 24.7 | 开挖 | 1 |  |
| 3 | 机耕道 | A001~A002 | 3.2 | 土路 | 12 | 开挖 | 1 |  |

表4.12-2与公路并行段统计表

| 序号 | 道路名称 | 并行桩号 | 并行间距 | 区域位置 | 公路等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡村道路 | A001~A003 | 17m | 高安市祥符镇雷村东侧 | 四级公路 | 并行间距满足《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.1.1条要求 |

4.12.2采取的相关安全措施

1）本项目穿越进场水泥路面1次、机耕道2次，穿越段设计执行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423的有关规定。

2）公路穿越段进行100%射线照相检验。

3）采用开挖敷设方式，所有公路穿越要求管顶至路面不小于1.5m。

4.13与其他管道并行交叉

该工程管道无与其他管道并行交叉情况。

4.14与光（电）缆交叉

该工程管线未与电力电缆、通信光（电）缆交叉。

4.15标识

4.15.1标识

1、标志桩

根据《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）、《油气管道地面标识设置规范》（Q/SY1357-2010）的规定，该工程管道沿线按要求设置里程桩、转角桩、标志桩、警示牌、警示带等标志。

里程桩：每公里设置1个里程桩，一般与阴极保护测试桩合用。

转角桩：在管线水平方向改变位置均设置转角桩，转角桩上标明管线里程、转角角度等。

表4.15.1新建管线标志桩一览表

| 序号 | 类别 | 数量（个） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程桩/测试桩 | 2 | 起点和终点 |  |
| 2 | 转角桩 | 2 | 进场水泥路旁 |  |
| 3 | 标志桩 | 11 | 管线沿线 |  |

2、警示牌

保护管道不受第三方破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，输气管道沿途设置一定数量的警示牌。

警示牌设置位置：①管道经过人口密集区，在进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌；②易发生或已多次发生危及管道安全行为的区域。

警示牌设置在明显醒目的地方，依托水工保护护坡、挡土墙等光滑面刻写标语。

表4.15.1新建管线标志桩一览表

| - 序号 | - 警示内容 | - 数量 | - 位置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下有天然气管道，5米范围内严禁施工 | 2 | 管线沿线 |  |

3、警示带

管道沿线设置警示带，敷设位置在管道管顶正上方500mm处（农田或耕地地段距地面0.8m以下）。设置在农田地段的警示带做打孔处理。

警示带采用高强度、耐老化材料复合制成，厚度为0.15～0.2mm。该工程警示带宽度1.3m。警示带的使用寿命大于30年，且具有一定的抗拉断力。警示带进行打孔处理，孔直径1cm，打孔位置避开企业图标和文字说明。

4.16截断阀室

本工程上游为江西省天然气管网一期工程祥符阀室，具备线路截断、放空及分输预留功能。

本项目工程涉及祥符阀室改造，对已建祥符阀室预留DN200手动阀增加气液联动执行机构，改造为气液联动阀后接出输气管线，从祥符阀室预留接口接管，接管后新建312.4m输气管道至祥符镇泰达燃气公司门站。

4.16.1改建工艺区

本工程涉及改造的祥符阀室为无人值守站，将预留DN200手动阀增加气液联动执行机构，改造为气液联动阀，气液联动阀与阀室连接方式为法兰连接。

图4.16-1祥符阀室改造工艺区位置图

4.16.2工艺方案

祥符阀室为江西省天然气管网一期工程干线截断阀室，介于南昌站和高安站之间，祥符阀室接受来自上游站场来气，输往下游高安分输站，阀室具备线路截断、放空及分输预留功能。本次改造利用原预留分输接口为下游泰达祥符分输站分输，原编号1103预留分输手动球阀改造为气液联动球阀，阀后管道穿墙引出阀室外，并设置绝缘接头一只，管道引出阀室外3m处与站外管道接管。改造后的气液联动球阀与祥符阀室的连接方式为法兰连接。

表4.16-1项目改造参数一览表

| 改造设计分输输量 | 设计压力 | 设计温度 | 输送介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60×104Nm3/d | 6.3MPa （同原站设计压力） | 0-60℃ | 净化天然气 |

4.16.3站场功能

分输手动球阀改造为气液联动球阀。

4.16.4设备及管道

本工程采用的主要工艺设备包括：气液联动球阀、智能压力变送器。

气液联动球阀阀门的选择根据设备处理量、操作压力、站内管线经济流速等计算后，并根据设备所处位置及承担的作用综合确定。设备选型尽量选用国产设备，国产设备达不到要求才选用进口设备。本工程应选用经过生产实践考验、可靠的产品，设备供应商应具有良好的售后服务和维修能力。

4.16.5储运设备

表4.16-2祥符阀室储运设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气液联动球阀 | GD0-06Y-90LBP-1000/ZH6619Z | PN6.3MPaDN200 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能压力变送器 | / | 精度：±0.075%，0~10MPa | 台 | 1 |  |

该气液联动球阀为气动球阀，智能压力变送器选用防爆配线盒，防爆等级为：Exdb IIC T4 Gb，满足防爆等级要求。

4.16.6可燃气体探测器

本项目祥符阀室改造为气液联动阀依托阀室原有可燃气体探测器。该工程所依托可燃气体探测器按要求经国家消防电子产品质量监督检验中心检验，符合GB15322.1-2019《可燃气体探测器 第1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》要求，于2024年10月24日进行定期检验，检验结论为合格，取得检验报告。可燃气体探测器检验报告复印件见附件。

表4.16-3祥符阀室可燃气体探测器一览表

| 序号 | 布置位置 | 数量 | 气体检测类型 | 安装高度 | 一级 报警值 | 二级 报警值 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符阀室中部 | 1台 | 净化天然气 | 1.0m | 25%LEL | 50%LEL | 2025年10月23日 |

5.公用工程

5.1线路通信

5.1.1数据传输

本工程管道通信线路与新建输气管道同沟敷设32芯G.652光缆，全线采用硅芯管（φ40/33）保护。

本工程祥符阀室改造新增数据上传至高安站，再由高安站上传至南昌站和江西省天然气公司调度中心进行统一管理。

5.1.2光缆防护

本工程通信光缆采用与管道同沟敷设光缆的方式，在新建管道全线随管道同沟敷设管道光缆。光缆沟由输气管道的管沟统一考虑，在输气管道下沟后敷设管道光缆，光缆与管道底部平齐并与管壁垂直间距300mm，施工单位需对光缆敷设位置进行人工清沟、平整。单独敷设时一般情况下光缆沟深度为1.2m。

1）开挖穿越机耕道

当输气管道采用开挖穿越机耕道时，光缆利用一根无缝钢管加一根φ75高密度聚乙烯管保护硅芯管（光缆），保护管伸出道路边沟两侧各2m。

2）开挖穿越公路

当输气管道采用开挖方式穿越等级公路，硅芯管（光缆）利用利用一根无缝钢管加一根φ75高密度聚乙烯管穿越公路。

3）开挖穿越水渠

硅芯管（光缆）穿越一般土壤河床的水沟、沟渠地段。硅芯管采用φ75高密度聚乙烯管保护，并根输气管道一同采用现浇混凝土进行稳管保护。

4）穿越线路构筑物及硅芯管（光缆）水工保护

输气管道在陡坡处连续设置了多道截水墙、挡土墙、护坡等以防止水土流失导致管道外露。本工程硅芯管（光缆）一般段路由位置间距原输气管道位置30cm，水工保护构筑物下方穿φ75高密度聚乙烯管保护，保护管伸出构筑物基础各2m。

5）防雷

为了降低雷电可能带来的危害，全部线路将采用光缆接头处金属构件断开和站内光缆金属构件接防雷地线等措施进行防雷。

6）防水

光缆敷设完毕后，所有利用套管保护的光缆的地方，均对端口进行严密有效的封堵。

5.2防腐保温与阴极保护

5.2.1管道防腐

本工程为江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目，本段线路管道采用外防腐层加阴极保护的联合保护措施。管道外防腐采用常温型三层PE加强级外防腐层，阴极保护依托场站的强制电流阴极保护进行保护。

本段线路补口采用带环氧底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩带防腐，聚乙烯热收缩带的基材、胶层厚度要求和配套底漆（底漆湿膜厚度不小于150m）、固定片等材料均符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）的相关规定，且有各产品合格证书。

5.2.2站场防腐、涂色

本工程站场部分露空钢质管道选用氟碳防腐层体系进行防腐，埋地钢质管道外防腐采用无溶剂液体环氧和聚丙烯胶粘带结合防腐的方式，弯头采用双层熔结环氧粉末+聚乙烯热收缩带，管道补口采用无溶剂液体环氧涂料＋辐射交联聚乙烯热收缩带；补伤采用聚乙烯补伤片。

埋地钢质管道外防腐采用无溶剂液体环氧和聚丙烯胶粘带结合防腐的方式，以提高抗水气渗透和保证防腐层的完整性。无溶剂环氧防腐层（干膜厚度≥600μm）+聚丙烯胶粘带防腐层（带厚1.0mm，搭接50%~55%），防腐层总厚度要求≥2.6mm。新建管道防腐层与管体原防腐层的搭接宽度不小于100mm。

露空管道、设备面漆涂刷颜色、涂装界面、色环及标志涂层颜色，均遵循“国家管网集团西气东输分公司站场视觉形象标准化”的要求，调配出相应颜色进行涂色。当标准化未规定时，执行《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）的规定。

5.2.3管线阴极保护

输气管道采用强制电流阴极保护方式，临时保护则采用牺牲阳极阴极保护方式。

1）阴保站设置

由于本工程管道长度较短，故本工程线路管道依托祥符阀室的强制电流阴极保护进行保护。

2）阴极保护测试

为了阴极保护系统调试和日常监测阴极保护的管/地电位等阴极保护参数，在管道沿线埋设测试桩。

根据本工程线路管道实际敷设路由的实际情况，线路管道线路测试桩设置情况如下：在一般地段：沿管道每间隔1公里左右设1支电位测试桩，由于线路较短，本工程新建线路管道共设置电位测试桩2支，测试桩设置在线路的起点和终点处。

根据本工程线路管道实际敷设路由的实际情况，线路阴极保护系统站场测试桩设置情况如下：绝缘接头测试桩：为检测绝缘接头的绝缘性能，在站场管道上安装有绝缘接头的位置安装绝缘接头测试桩1支。

测试桩设置时如刚好处于水田、水渠以及道路等受限位置时，视现场情况在前、后50m范围内调整到适当的位置。

管道建成投运后，定期进行管道保护电位测试，详见管道保护电位测试记录。

5.2.4站场阴极保护

为防止线路阴极保护电流漏失，实施阴极保护电绝缘，本工程在阀室外管道安装Class4008＂绝缘接头1个。绝缘接头埋地安装。

为保护上述设置绝缘接头和站场内设备免受雷电高压电涌的破坏，降低交流干扰电压对站内管道及设备的影响，在绝缘接头处均安装绝缘接头保护器进行保护，保护器选用等电位连接器。

5.3防雷、防静电措施

### 5.3.1防雷措施

本项目线路管线较短且深埋敷设，管线起点为祥符阀室，固本项目管线防雷措施依托祥符阀室现有防雷措施。

江西巾星防雷科技有限公司（检测资质证书编号：1152022005）对祥符阀室雷电防护装置进行了检验检测，检测结论为合格。防雷检测检验报告见附件。

### 5.3.2防静电措施

- 1）祥符阀室内改造的气液联动阀做防静电接地。

- 2）祥符阀室内改造的气液联动阀配线采用防爆挠性连接管+防爆密封盒方式接入设备。
6.安全管理

6.1安全管理机构设置

1、安全管理机构设置

该工程由江西省天然气管道有限公司建设和管理。江西省天然气管道有限公司成立了安全生产委员会，由公司主要领导任主任、副主任，各部门负责人为成员。该公司设立有安全环保部，主要承担公司质量监督、安全监察、消防管理、应急管理、职业健康、环境保护、劳动保护、安全隐患管理、特种作业管理等方面工作。安全生产委员会办公室设在公司安全环保部，任命了办公室主任及副主任。

2、安全管理体系

本工程建设完成后，由江西省天然气管道由新余作业区管理，巡线由高安巡线分队负责，沿用原来的安全管理制度、巡线管理、抢维修管理等相关制度。公司配备专职安全生产管理人员，建立和建全安全管理网络，按国家及有关部门的职能和职责，检查、监督和贯彻国家、公司和部门下达的指令和规定，制定必要的规章制度，实行全面、系统的标准化管理。

3、安全管理规章制度

江西省天然气管道有限公司制定了《江西省天然气管道有限公司全员安全生产（QHSE）责任制》（公司文件：赣天然气安[2022]4号），明确公司领导、职能部室、基层单位及各岗位员工在生产活动中应负的安全责任，并要求每个员工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守，各负其责；制定有安全生产责任制考核标准，把安全职责纳入安全生产管理考核内容。

江西省天然气管道有限公司制定了《江西省天然气管道有限公司管道巡护管理办法（修订）》，明确了巡线人员的职责、管道巡护的基本要求、管道巡护内容和处理流程、属地巡线员管理要求等内容。

6.2人员编制与安全管理人员设置

1、人员配备

江西省天然气管道有限公司目前共有员工351名，设置安全总监1名。该公司设置有专职安全管理机构：安全环保部，人员编制5人。该公司建立了公司—作业区—分输站（巡线分队）三级HSE管理网络，分别配备了专、兼职安全管理人员。

表6.2-1工程安全定员

| 机构 | 类别 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 江西省天然气管道有限公司 | 安全环保部 | 5 |
| 新余作业区 | QHSE专职安全员 | 1 |
| 高安巡线分队 | QHSE管理员 | 1 |
| 合计 |  | 7 |

该工程依托的高安巡线分队定员4人，设队长1人，取得危险化学品经营单位安全生产管理人员合格证书。

2、人员取证

该公司主要负责人及该工程依托的高安巡线分队定员4人，设队长1人，取得危险化学品经营单位安全生产管理人员合格证书。

该工程主要负责人和安全生产管理人员取证情况见表7.2-1。

表6.2-2主要负责人和该工程安全生产管理人员取证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 发证单位 | 证书编号 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 叶金万 | 主要负责人 | 南昌市应急管理局 | 362331196501050033 | 2023.02.07~2026.02.06 |
|  | 潘 谱 | 安全生产管理人员 | 南昌市应急管理局 | 360421199104175259 | 2022.07.13~2025.07.12 |

3、安全教育培训

该公司重视员工的安全教育培训工作，按照《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号，2015年修订）的要求，制订有《安全教育培训管理办法》及安全教育培训计划，按计划对公司的主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及“四新人员”的安全教育培训，经考试合格后持证上岗。在人员配置上严格执行持证上岗制度，严禁无证上岗。

4、工伤保险

该公司按《安全生产法》第四十八条，依法参加工伤保险，为该工程从业人员缴纳保险费，社会保险缴费凭证详见附件（工伤保险缴纳凭证）。

6.3个体安全防护用品配备

该公司按照国家相关要求及公司的管理制度要求，为员工制定了明确的劳动防护用品的配发标准及要求，并严格按照要求为员工配备符合要求的劳动防护用品，确保员工的劳动过程中的人身安全。各岗位人员统一配备工作服、工作鞋、安全帽、手套、口罩、耳塞等，为操作人员配备空气呼吸器及防火服等个人防护用品。

6.4抢修设备配备

该工程的抢维修依托公司新余作业区高安巡线分队，高安巡线分队配备有防爆对讲机、正压式空气呼吸器、卫星电话、水泵、发电机、斧头、扩音器、防水手电筒、电工工具、编织袋、救生衣、警示旗等抢修物资。

高安巡线分队应急物资台账详见报告附件。

6.5应急预案

1、应急预案及培训、演练

江西省天然气管道有限公司编制了《江西省天然气管道有限公司生产安全事故应急预案》，适用于公司及各基层单位应对各类生产安全事故。该预案在南昌市应急管理局备案，备案编号：3601002023-C0039。应急预案备案表详见附件。同时，该公司将编制的应急预案抄送至所辖管网途径的各地应急管理部门。

该公司重视事故应急预案的培训、演练工作，新余作业区和高安巡线队制定了应急预案演练计划，按照预案和处置方案，定期进行各类事件的应急培训、演练，如2024年7月16日进行了高安分输站与高安巡线分队高温中暑应急处置方案；2024年10月15日进行了突发员工天然气中毒事故应急演练，对应急演练进行了过程记录、总结和评估。

2、应急救援服务

江西省天然气管道有限公司没有建立应急救援专业队伍，为完善江西省天然气管道有限公司应急救援体系，确保从业人员的人身和财产安全，根据国家安全生产法律法规的有关规定，江西省天然气管道有限公司与泰达长林管道科技（江西）股份有限公司签订了应急救援服务协议书。

当该工程发生可能涉及人身伤害的安全事故时，泰达长林管道科技（江西）股份有限公司根据甲方的请求和当地政府安委会的协调、指导，组织救援力量，接到事故报告后，第一时间出动足够的救援技术人员和救援物资，及时到达事故发生地开展救援。

6.6安全投入

该工程总投资约354.64万元，安全专用投资60万元，占总投资16.7%。

6.7外部依托力量

1、消防依托

本项目建设地点位于高安市祥符镇西湖村东侧，距高安市消防救援大队约6km，消防队到达站场时间约15分钟。目前高安市消防救援大队配置有完善的消防设施，人员配备充足。站场与消防队紧密联系，并设置消防报警电话，最大限度的利用当地的消防力量。

2、医院

项目附近医院依托高安市人民医院瑞阳新区分院，项目距离医院距离约为7km，医院具有较强的人才、技术、设备、管理、服务及环境等全方位优势。医院现有人员和医疗水平能满足火灾或爆炸等事故发生时受伤人员的救治。

3、维抢修

该工程的普通抢维修依托公司新余作业区高安巡线分队，高安巡线分队配备有防爆对讲机、正压式空气呼吸器、卫星电话、水泵、发电机、斧头、扩音器、防水手电筒、电工工具、编织袋、救生衣、警示旗等抢修物资；输气管道事故应急抢修保运依托中国石油管道局工程有限公司维抢修分公司。

4、应急救援

江西省天然气管道有限公司与泰达长林管道科技（江西）股份有限公司矿山救护总队签订了应急救援服务协议书，完善江西省天然气管道有限公司应急救援体系，确保从业人员的人身和财产安全。

6.8试运行情况

江西省天然气管道有限公司组织编制了《祥符计量站项目试生产（使用）方案》并内部进行了技术评审，2024年9月6日开始进行试运行。

试运行期间未发生生产安全事故，无重大变化或遭遇破坏，试生产（使用）作业期间工艺调整过程整体平稳可控，运行参数状况良好，作业期间管线安全平稳运行。

7.危险、有害因素辨识与分析

7.1危险、有害物质

7.1.1物质的危险有害因素辨识与分析的依据

- 依据《危险化学品目录》（2015版、2022年调整）和《危险化学品安全技术全书》（第三版）辨识危险化学品、剧毒化学品及主要危险特性。

- 依据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令〔2020〕第52号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令[1998]第1号）辨识项目中的监控化学品。

- 依据《高毒物品目录》（2003版）辨识项目中的高毒化学品。

- 依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号、第703号修改）辨识易制毒化学品。

- 依据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）辨识重点监管的危险化学品。

- 依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识项目中存在的易制爆危险化学品。

- 依据《特别管控危险化学品目录》（2020年第一版）辨识项目中存在的特别管控危险化学品。

- 依照《危险化学品安全技术全书》（第三版）（国家安全生产监督管理局化学品登记中心组织编写），辨识危险化学品的理化性质、燃爆危险特性、健康危害。

7.1.2危险有害物质辨识及分析

7.1.2.1固有危险性分析

该工程输送的介质为天然气（NG）。

1、涉及的危险化学品及其理化性质、危险特性

该工程涉及的危险化学品及其理化性质、危险特性见表7.1-1、表7.1-2。

表7.1-1该工程涉及的危险化学品汇总表

| 序号 | 物质名称 | 危化品序号 | CAS号 | 闪点 ℃ | 火灾危险性分类 | 沸点℃ | 引燃温度℃ | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然气 | 2123 | 8006-14-2 | -218 | 甲 | -188 | 538 | 5.3-15 | 易燃气体，类别1 加压气体 |

表7.1-2天然气的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 甲烷，天然气 | 英文名 | methaneMarshgas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品序号 | 2123 | UN号 | 1971 | 分子式 | CH4 |
|  | 分子量 | 16.04 | 危险性类别 | 第2.1类易燃气体 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ | -182.5 | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |
|  | 沸点℃ | -161.5 | 相对密度（水=1） |  | 0.42（-164℃） |  |
|  | 饱和蒸汽压kPa | 53.32（-168.8℃） | 相对密度（空气=1） |  | 0.60 |  |
|  | 临界温度℃ | -82.6 | 燃烧热kJ.mol-1 |  | 889.5 |  |
|  | 临界压力MPa | 4.59 | 最小引燃能量mJ |  | 无资料 |  |
| 燃爆特性 | 燃爆特性 | 易燃易爆 | 有害燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 爆炸极限%: | 5.3-15 | 稳定性 |  | 稳定 |  |
|  | 引燃温度℃ | 538 | 禁忌物 |  | 强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 火灾危险类别 | 甲类 | 爆炸危险级别组别 |  | ⅡAT1 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护 |  |  |  |  |
| 泄漏 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |  |  |  |  |  |
| 操作 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |
| 储存 | 远离火种、热源。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |  |
| 运输 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离获火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |

2、输送介质危险性分析

1）天然气成分

天然气是以甲烷为主要成分的多种物质组成的混合物，大致有以下主要成分。

（1）烷烃烷烃的通式为CnH2n+2，是天然气的主要成分。在常压、20℃时，甲烷、乙烷、丙烷、丁烷为气态，戊烷以上到C17H36为液态，C18H38以上为固态。

（2）烯烃通式为CnH2n，在天然气中以微量存在，主要为乙烯、丙烯、丁烯等。

（3）环烷烃通式为CnH2n，在天然气中含量很少，一般为环戊烷、环已烷等。

（4）芳香烃是一种不饱和的环状烃类。在天然气中可能存在的芳香烃有苯、甲苯、二甲苯和三甲苯。

（5）非烃类主要包括氮气、二氧化碳、硫化氢、氢气、氮气、水蒸气。

2）天然气危险性

天然气中含量最多的成分是甲烷，甲烷是比空气稍轻的无色可燃气体，在20℃、标准大气压下，1m3甲烷的净热值是32926k/m3。天然气属易燃、易爆物质，在通常环境中极易引起燃烧和爆炸。当天然气和空气中的氧气混合浓度达到一定的数值（称为爆炸下限）后，遇明火就会发生爆炸。

（1）易爆性

天然气的爆炸极限范围较宽，爆炸下限较低，在空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸炸的危险。

天然气在输气管线里和空气混合发生爆炸时，出现迅速着火爆燃现象，火焰传播速度可超过音速而达到1000~4000m/s，局部压力可达到8MPa，甚至更高。该爆炸现象的产生是由于着火介质中有冲击波产生，并迅速运动，致使介质温度、压力和密度急剧增大，加速了化学反应，使破坏力增强。

按《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲类。

（2）易扩散性

天然气的密度比空气小，在大气环境中极易随大气的运动而扩散一般不在低凹处聚集。

（3）毒性

天然气为无色、无臭的烃类混合物质气体，属低毒物质。天然气主要成分为甲烷。空气中甲烷浓度过高能使人窒息，当空气中甲烷浓度达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作故障等，甚至产生窒息、昏迷。长期接触天然气可出现神经衰弱综合症。

天然气中的酸性气体有硫化氢（H2S）、二氧化碳（CO2）等组分，它们是造成金属腐蚀的主要因素，天然气含水时腐蚀程度更加严重。CO2溶手水后形成H2CO3，对金属有一定的腐蚀性。

7.1.2.2特殊化学品辨识

1、监控化学品

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令〔2020〕第52号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令[1998]第1号），该工程不涉及监控化学品。

2、易制毒化学品

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号、第703号修改），该工程不涉及易制毒化学品。

3、易制爆化学品

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》的规定，该工程不涉及易制爆化学品。

4、剧毒化学品

对照国家十部委2015年颁发的《危险化学品目录（2015版）》，该工程不涉及剧毒化学品。

5、高毒物品

依据《高毒物品名录（2003年版）》的规定，该工程不涉及高毒物品。

6、特别管控危险化学品

依据《特别管控危险化学品目录（2020年第一版）》，该工程输送的介质天然气为气态，不涉及特别管控危险化学品LNG（液化天然气）。

7.2危险工艺、重点监管的危险化学品辨识

1、重点监管的危险化工工艺

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），该工程属于天然气管道运输，不涉及危险工艺。

2、重点监管的危险化学品

依据《重点监管的危险化学品名录（2013完整版）》，该工程涉及的化学品中天然气属于重点监管的危险化学品。

对于重点监管的危险化学品按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）的要求进行应急处置。泄露时，消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

7.3工艺过程中危险因素分析

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的规定，对该工程存在的危险因素进行辨识与分析。

7.3.1火灾、爆炸

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）可知，天然气火灾危险性属甲B类，天然气中最主要成分甲烷，其闪点只有-188℃，爆炸极限为5%～16%（V），最小点火能仅为0.28mJ，也就是说，空气中仅有少量的甲烷，在极小能量下就可能被点燃。

该工程涉及到的天然气主要存在于输送管道中。

正常情况下天然气都是在密闭的管线和设备间输送，一旦出现异常情况导致天然气发生泄漏，它极易在空气中形成爆炸性混合气体，此时遇火源就会发生火灾、爆炸事故。该工程管道设计压力6.3MPa，当气体泄漏到空气中时，即便时间较短也可能形成爆炸性混合气体，遇点火源时发生爆炸，后果也更严重。另外压力管道一旦破裂，材料裂纹的扩展速度极快，不易止裂，撕裂长度很大，将造成更多的天然气泄漏。

1、天然气泄漏

管线发生泄漏的原因主要有：腐蚀、管线焊接不合格、当地自然条件恶劣、操作失误、人为破坏等。具体分析如下：

（1）管线内表面磨损、腐蚀造成泄漏。如管线选材不当，管线材质不达标，造成抗蚀性能差；天然气中含有的砂、铁锈等尘粒随气流流动而磨损管道；天然气中含有的水、水蒸气，可能在管道内形成凝结水，遇酸性气体（如H2S、CO2等）形成酸性水溶液，此溶液将导致管道内壁严重腐蚀等。

（2）管线外表面腐蚀造成泄漏。如管材抗腐蚀性能不合乎要求；采取的防腐措施失效；防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未进行过更换；管线焊口处防腐不能满足工艺要求等。

（3）焊接不良。主要表现为焊接人员素质不高；焊接方法及焊接材料不符合要求：不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝；不合格焊缝误判为合格焊缝；外部环境影响焊接质量。

（4）地质、自然条件恶劣原因造成泄漏事故。如地震等造成管道的位移、变形、弯曲、裸露、断裂等；此外地震还会对仪器仪表产生干扰甚至导致事故。

（5）工作人员操作失误，倒错流程以及协调失误等原因形成憋压以及其他原因造成管线破裂，导致天然气泄漏。

（6）因泄压设备失灵，若管道受力超过其强度极限时，无法及时泄压时，就可能发生管道的超压爆炸。而超压爆炸极易导致天然气的“二次爆炸”。

（7）其他原因。水合物造成管路堵塞；应力集中等造成管道破裂而发生泄漏。

2、点火源

1）明火火源

在天然气泄漏易聚集的场所等处违章动火；违章吸烟；在维修、施工中未严格执行动火方案或防范措施不当等原因产生明火。

2）静电火源

天然气泄漏易聚集的场所操作人员劳保穿戴不符合要求，产生静电；设备的防静电设计不合理；已有的静电措施失效等原因。

3）雷电火源

雷电火花来自于带电云层对地或地面建筑或构筑物之间的放电。由于设备的防雷设施失效、防雷设施安装不符合要求、防雷设施已经损坏、或未设防雷设施等原因均可能造成雷电火源。

雷电的危害除了能够作为火源引发火灾爆炸事故以及击中人体造成人员伤亡外，其产生的雷电感应、高电位和雷电波有可能会影响计算机控制系统的安全稳定运行，甚至造成永久性的破坏。

7.3.2中毒和窒息

因意外原因导致天然气大量泄漏，空气中的氧分含量相对较低时，抢险人员没有可靠的预防措施就直接进入抢险时，将造成抢险人员缺氧窒息，严重者甚至发生死亡事故。

天然气为烃类混合物，属低毒性物质，如果长期接触可导致神经衰弱综合症。长时间处于泄漏环境，会对操作人员的健康造成不利影响。

7.3.3其它伤害

该工程管线所经之地，除了人类活动的地区外，还经农田地区。

工程运行巡视中，应有预防蛇咬的措施，配备必需的应急救护药品，如防暑、防冻、跌伤、防虫等药品。

7.4项目主要有害因素分析

该工程运行中的巡线和检修，主要为露天作业，在夏天高温季节，作业人员直接暴露于炎炎烈日之下，导致作业人员容易疲劳，甚至脱水中暑、休克等。低温环境的危害，在江西地区，危害不明显。

7.5管道线路危险有害因素分析

7.5.1管道腐蚀

长输管线绝大部分是埋在地下的，而且由于其跨度大，通过地段的地质情况差别很大。由于土壤接触而引起的腐蚀占腐蚀总量的比例是最大的，可以说研究长输管线的腐蚀问题主要就是研究其与土壤接触的腐蚀问题。

腐蚀造成的输气管道泄漏通常发生在薄壁管上。根据事故统计结果：在欧州，腐蚀排在第三位，事故率为0.08×10-3次/（km•a），占总数的13.91%。在所有的腐蚀事故中，点蚀是引起管道内外腐蚀的主要因素，约有90%的管道事故因点蚀而引起。

因此，采用优良的防腐层（如环氧粉末、聚乙烯包覆、三层PE）、改进阴极保护措施、加强管道的日常维护和外部环境监测等手段，是防止管道腐蚀的重要内容。

该工程管道采用阴极保护加三层PE外防腐层的联合保护方法，可有效加强管道的防腐蚀效果。

7.5.2设计不合理

设计质量的好坏对工程质量有直接的影响，工艺流程设置合理、站场布置恰当，就能满足输送操作条件的要求，系统运行就平稳，安全可靠性就高。否则，将给系统安全运行造成十分严重的隐患，甚至使系统无法运行。

在进行水力等工艺计算以确定输送摩阻和温度损失时，一旦设计参数或工艺条件确定不合理，将造成系统站场、阀室位置设置或工艺参数选取不当，从而给系统造成各种安全隐患。

管道强度设计计算时，应根据管道所经地区和管道穿跨越公路等级、河流等情况，确定强度设计系数。如果管道沿线勘查不清楚，最终造成设计系统选取不恰当，管道壁厚计算不能满足现场实际情况。管道应力分析，强度、刚度及稳定性校核失误，造成管道变形、弯曲甚至断裂。

管道位置若选在土崩、断层、滑坡、泥石流等不良地质地段上，造成管道弯曲、扭曲、拱起甚至断裂及设备设施损坏；当与周围的建（构）筑物安全防火距离不符合标准要求时，容易受到影响，给其带来安全隐患。

长输管线平面布置不合理，造成管道因热胀冷缩产生变形破坏或振动。埋地管道弯头的设置、弹性敷设、埋设地质影响、温差变化等，对运行管道产生管道位移具有重要影响，柔性分析中如果未充分考虑或考虑不全面，将会引起管道弯曲、拱起甚至断裂。管内介质不稳定流动和穿越公路、铁路处地基振动产生的管道振动导致管道位移，在振动分析时也未充分考虑或考虑不全。

7.5.3施工缺陷

①管道施工队伍技术水平低、监督管理失控：如果长输管道施工单位技术水平较低、管理又混乱、没有建设经验，或者施工单位违章施工、违规分包、不按设计图纸要求施工，都会对施工质量造成严重问题。

②强力组装：在管道装配对接时，采用特别的工具、强制的方法将两根管道装配到一起，用这种方式进行装配，对管道质量影响如下：使工作时管道中的应力增大；使管道防腐性能或等级降低；产生较大的应力集中，易于产生缺陷。

③焊接缺陷：我国原有的管口焊接质量水平较低，常见的缺陷有电弧烧穿、气孔、夹渣和未焊透等，也是引发事故的重要因素。近年业，陕京线、兰成渝、西气东输等一大批新建油气管道工程的焊接质量有了很大的提高，采用了自动埋弧焊工艺。

管口焊接质量把关非常重要，必须严格按照施工工程质量管理要求施工，严格焊缝检验检测，确保工程质量，不留事故隐患。

7.5.4材料及设备缺陷

目前用于长输管道的钢管主要有无缝钢管和焊缝钢管两种。从发展趋势上看，随着焊接、轧钢、自动控制、无损检验技术的发展以及经济角度的考虑，长输管道越来越多的无缝钢管被焊缝钢管取代。

该工程为DN200的小口径管道，选用高频焊钢管（HFW）。因此，材料及设备缺陷对工程产生的影响较小。

7.5.5第三方破坏

外力破坏的形式包括：重型车辆在通过管线廊带时对管线上部的碾压，使管道沿径向产生变形并导致破坏；市政工程施工或沿线居民在管道附近乱挖、乱掘，导致管道露空并发生轴向弯曲破坏；在管道保护区内新建建筑、道路甚至占压管道或圈占管道；包括人为在管道上打孔偷盗导致管道的破坏。

事故的统计分析表明，管道事故的发生与管道的埋深有关。当埋深为0m~0.8m时，事故率为1.125×10-3次/（km•a）；当埋深为0.8m~1.0m时，事故率为0.29×10-3次/（km•a）；当埋深到大于1.0m时，事故率仅为0.25×10-3次/（km•a）。

因此，要避免外力破坏，应适当增加埋深，设置明显标志，加强巡检及时发现管线占压并消除隐患。

该工程输气管道在一般地段埋深为管顶距离地面1.5m，岩石、卵石、砾石地段管底超挖0.2m，利于将管道事故的发生率进一步控制到最小。

7.5.6冰堵

天然气中的水份在一定的压力和温度条件下能和天然气中的液相和气相碳氢化合物生成水化物，水化物的生成会缩小管道的流通断面，甚至堵塞管线、阀件和设备，造成事故。

应检测和控制管线气体中的水份含量，使之不达到形成水化物的程度。如长输管线中已形成水化物，则应加入使水化物分解的反应剂。

该工程接收来气为江西省天然气管网一期工程干线管网处理过的干净气体，水露点及烃露点均满足输送工况下的要求，因此存在冰堵的可能性非常小。

7.5.7应力开裂爆炸

该工程管道设计压力为6.3MPa，压力较高，管道存在较高的应力开裂危险。

应力作用破裂是指金属管道在固定拉应力和特定介质的共同作用下引起的破裂。这种破坏形式往往脆性断裂，而且往往没有预兆，对管道具有很大的危害性和破坏性。

引发应力破裂的原因主要包括以下三个方面的原因：环境因素易产生应力腐蚀破裂；材料因素：非金属杂质的存在会加速裂纹的形成；管道表面条件：管道表面条件对裂纹的产生起重要作用。

拉应力：主要包括制造应力、工作应力、操作应力、循环负荷、拉伸速率、次级负载等。环境因素、材料因素、拉应力，其单方面或三方面都能导致产生近中性pH值应力腐蚀破裂。

该工程根据自身运行温度、压力并结合所处外部条件，对金属管道选材严格控制，满足规范要求，并留有一定的裕量，大大降低了材料开裂及破坏的风险。

7.5.8穿越

该工程管道线路在敷设途中，需要穿跨越等级公路、机耕道或其他特殊设施，对于穿越段管道，由于敷设完成以后难以实施再检修等工作。因此，对其提出许多特别的施工要求，以便于充分保证穿越管道质量。穿越时影响因素有：

1）对于穿越地段的管道，由于施工存在比其他管道相对大的困难，因此，很容易造成漏检或检验控制不严的情况，从而给管道运行带来安全隐患。

2）穿越公路的管道受重载车辆振动影响，产生管道振动导致管道移动、失稳以至泄漏。

该工程为保证穿越段安全，对穿越段从管材及防腐、管道焊接要求、焊缝检验、试压、防腐、补口与阴极保护和安全标识等均作了相关要求。

7.5.9相邻高压线危害

1）电容耦合

由于管道本身带有外部防腐绝缘层，在管道组装焊接完埋地的前后，均存在感应耦合的电容。管道埋地前，若地面管道较长，管道上感应的高压静电会对施工人员造成危害。

2）感应影响

当管道与强电线路长距离平行或斜向敷设时，输电线路周围产生的磁场将在埋地管道上产生二次感应交流电压，过高的管道感应电压会对管道生产、作业员造成危害。

3）电阻影响

电阻影响也称故障影响，当高压输电线路发生故障时，输电铁塔流向接地极间的千伏以上的高压故障电流可能会流入管道，对附近及远方管道上的操作人员构成威胁。

4）击穿管道防腐层

上述高压感应电压，虽然存在时间很短，只有0.5s左右，但它一方面威胁着人身安全，同时又可击穿管道的防腐层，甚至形成电弧烧穿管道。

该工程在与电力线交叉或并行敷设过程中，在保障规范要求的安全间距的同时，采用有效的排流措施，以防止架空供电线路对其产生的影响。

7.6自然危害因素

7.6.1地质灾害

自然变异和人为作用都有可能导致地质环境或地质体发生变化，当这种变化达到一定程度时，便给人类和社会造成危害，即地质灾害，如地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面坍塌等。

7.6.1.1地震

1、地震的危害

直接地震灾害是由于强烈地面振动及形成的地面断裂和变形，引起建筑物倒塌、生产设施损坏，造成人身伤亡及大量物质的损失。间接地震灾害则是由于强烈地震而使山体崩塌，形成滑坡、泥石流；水坝、河堤决口而造成水灾；这样会引起天然气管道泄漏、电线短路或火源起火而造成火灾；使生产、储存设备或输送管道破坏造成有天然气体泄漏、蔓延。

地震对长输管道造成的危害有：造成电力、通信系统中断、毁坏；永久性地土地变形如地表断裂、塌方等，引起天然气管线断裂严重变形，建（构）筑物倒塌；地震波对天然气管道产生拉伸作用，有可能使遭受腐蚀或焊接质量较差的薄弱管段破坏；地震产生的电磁场变化，干扰控制仪器、仪表工作。

2、抗震设防

根据《油气输送管道线路工程抗震技术规范》的规定，一般埋地管道通过设计地震动峰值加速度大于或等于0.20g地区时，应进行抗拉伸和抗压缩校核。该工程所经地区地震动峰值加速度为0.05g，因此，不需要进行抗震校核。

7.6.1.2地面沉降

地面沉降是在一定的地表面积内所发生的地面水平面降低的现象。作为自然灾害，地面沉降发生有着一定的地质原因，如松散地层在重力作用下变成致密地层、地质构造作用、地震都会导致地面沉降。也有人为因素，如过度开采地下水、建各种地下工程等直接导致了地面沉降。随着人类社会经济的发展、人口的膨胀，地面沉降现象越来越频繁，沉降面积也越大，人为因素大大超过了自然因素。地面沉降对管道、站区造成的危害有：导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；地面储罐、管道及建（构）筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂。

7.6.2气候灾害

由于大气作用对人类生命财产、国民经济建设和国防建设等所造成的损害，称为气候灾害，包括干旱、寒潮、雷电、低温、雪暴、大雾、洪水、台风等。

7.6.2.1雷电

雷电的危害方式分为直击雷、感应雷、球形雷等，最常见的是直击雷和感应雷。直击雷就是雷电直接打击到物体上；感应雷是通过雷击目标旁边的金属物等导电体产生感应，间接打到物体上；球形雷民间俗称“滚地雷”，是一种带有颜色的发光球体，一般碰到导体即消失。

天然气管道系统中，如果设备设施的防雷设施未设置、设置不合理，或防雷设施损坏未及时进行修复，将造成直接雷击破坏。

7.6.2.2暴风雨、洪水

最强的暴雨是热带气旋产生的，且能引起山洪暴发或使大型水库崩塌，造成巨大洪涝灾害。暴风雨对长输管道造成的危害有：破坏供电通信系统，引起电力通信中断，引发故障；损坏管道及设备、设施，使系统无法正常工作；造成或管道附近高层建（构）筑物倒塌、树木连根拔起，从而损坏设备设施或管道。

7.6.3环境危害

环境污染引起的灾害，如工业“三废”（废气、废水、废渣）污染、酸雨、气候异常等。环境灾害对长输管道的危害主要是腐蚀。

7.6.4其它

管线所经之地，除了人类活动的地区外，还经农田地区，后期若种植树林、灌木等植物，，一些根深植物根系会缠绕、挤压、损坏管道的防腐覆盖层，造成管道防腐失效。

7.7社会环境危害因素辨识

7.7.1城市、乡镇建设对管道安全构成的危害

随着中国经济的快速发展，城市及城镇建设也得到了快速发展，城市及乡镇规划变动也越来越频繁。虽然新建管道都按设计规范规定及自身的安全要求，避开了城市规划区、乡镇和村庄，但由于规划部门和土地管理部门对《石油天然气管道保护条例》的执行力度不够，违章建筑占压管线的事件屡见不鲜。城市建设中新建管道和电缆埋设在管道附近或与管道交叉，不按《输气管道工程设计规范》进行设计和施工，对原管道的阴极保护造成破坏。

在建筑施工中大型机械将输气管道破坏的事故也时有发生。

管道附近由于道路、房屋建设取土，使管道裸露在外，破坏外防腐层的现象也时有发生，在农村地区尤为严重。

7.7.2公路等建设危及管道安全

对于穿越公路的管道，当公路分别进行清淤、维护施工作业时，如果未充分考虑管线的安全，很有可能对其造成破坏。

近10年来随着交通建设的发展，在公路新建和扩建中一些地方不征求管道部门的意见，对输气管道不采取保护措施，就在管道之上修建公路，甚至在施工中挖坏管道上的防腐层，并有将钢管碰伤、铲破的情况发生。

7.7.3农田水利建设和河底采砂危及管道安全

开挖农田河道、水渠是危害管道安全运行的因素之一。

7.7.4管道打孔盗气对管道安全造成严重危害

长输管道输送的天然气，具有较高的经济价值，盗取者可获一定经济利益。小部分不法分子为获取经济利益，不惜冒生命危险破坏国家财产，进行各种盗气活动。国内相关法律、法规不很完善，造成管道运营企业管理乏力；管道所经行政区域多，牵涉管理部门多及地方保护主义，使管理难度加大；打击盗气亦须取得警方、当地政府、公安部门的支持。

长输管道有意破坏表现为盗、扒管道防腐层、仪器仪表、阀门或附属设施，在管道上开孔盗气，或者人为蓄意破坏管线设施等。造成的严重后果是：恶性事故不断发生，不法分子打孔盗气，往往不顾后果，致使天然气大量外泄，火灾爆炸事故随时可能发生；资产损失严重，管道运营企业既要为不法分子盗走的大量油气承担经济损失，还要承担其他相关费用；对社会稳定造成极大的负面影响，出现供应问题会引起恐慌，人民群众怨声载道。

7.7.5相邻高压线危害

1）电容耦合

由于管道本身带有外部防腐绝缘层，在管道组装焊接完埋地的前后，均存在感应耦合的电容。管道埋地前，若地面管道较长，管道上感应的高压静电会对施工人员造成危害。

2）感应影响

当管道与强电线路长距离平行或斜向敷设时，输电线路周围产生的磁场将在埋地管道上产生二次感应交流电压，过高的管道感应电压会对管道生产、作业员造成危害。

3）电阻影响

电阻影响也称故障影响，当高压输电线路发生故障时，输电铁塔流向接地极间的千伏以上的高压故障电流可能会流入管道，对附近及远方管道上的操作人员构成威胁。

4）击穿管道防腐层

上述高压感应电压，虽然存在时间很短，只有0.5s左右，但它一方面威胁着人身安全，同时又可击穿管道的防腐层，甚至形成电弧烧穿管道。

该工程在与电力线交叉或并行敷设过程中，在保障规范要求的安全间距的同时，采用有效的排流措施，以防止架空供电线路对其产生的影响。

7.8安全管理危险有害因素辨识

7.8.1违章作业

违章作业包括违章指挥、违章操作、操作错误等，已成为长输管道的主要危险有害因素之一。违章作业原因：运行系统技术难度大或操作程序复杂，又缺乏操作经验，导致作业人员一时难以掌握；企业对管理和操作人员未充分进行培训、教育，甚至使用不具操作资格的作业人员从事管理、操作工作；管理、操作人员本身技术水平、业务素质不高，安全意识、责任心不强，思想麻痹大意等；企业安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全培训教育未开展，安全检查不经常，隐患治理不及时，安全管理不严格等。

违章作业的表现：

1）违章动火

在系统运行或停止期间，对系统设备、设施或危险作业场所进行动火作业时，管理人员为了赶工期，在系统达不到动火条件下，指挥作业人员动火，或作业人员无视有关动火原则，擅自动火，造成重大安全事故。

2）违章用电操作

系统电力供应、设备及仪器仪表运行控制、照明等大量采用各种控制开关、按钮及线路。如果任意布线，使用防爆性能等级不符合要求的电缆线、电气设备，随意按动或按错控制开关、按钮，将造成停电、系统停运、憋压、管道及设备损坏、电气起火等，并引发一系列安全事故。

3）检修、抢修操作违章

检修、抢修时，如果安全条件不具备、安全措施不落实、作业方法不恰当，如管道、设备内的介质未充分置换、管道连通处未设置盲板、违章动火、消防安全措施不俱全，采用不许使用的作业工具等，都有可能产生安全事故。

7.8.2安全管理不规范

安全管理包括安全管理机构、相关管理制度、安全培训教育、安全检查及隐患治理、安全技术措施及计划、应急救援预案等内容，直接关系到系统的安全运行。

1、安全管理制度

长输管道输送的天然气是易燃、易爆危险介质，运营企业应根据国家有关法律、法规要求，建立健全安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定符合企业实际情况的安全管理制度、岗位职责、操作规程和应急救援预案，确保安全管理体系运行的有效性。但企业在运营过程中，其管理组织机构、安全技术措施及计划不一定适合企业实际情况、先进工艺和经济发展的要求。其次，企业中各种安全管理制度落实不完善、不到位，缺乏成套的巡线、检测、查漏制度和机制；安全培训教育未完全按规定要求开展；新员工未进行岗位、入厂培训，转岗、复工人员未进行培训，特种作业人员未取得资格证书等；安全检查不经常、不规范，发现问题未及时进行分析、总结、整改，隐患治理不及时等；特别是在运营过程中，不严格按照管理要求，违章操作、违章指挥等。因此，系统运行存在各种安全隐患。

2、安全管理资料

为了最大限度的发挥管线的输气能力，尽可能延长管线的使用期限，减少输耗，安全可靠的供气，应建立完善健全的资料档案管理制度。使管线管理人员十分清楚管线走向，管道埋深，管线规格及管道腐蚀情况，并熟悉管线经过地带的地形、地物、地貌，密切监视有无滑坡、塌陷、洪水冲刷、河流改道等情况，以便预先采取措施，防止管线断裂和破坏。同时，还应注意周围交通情况。地下各种埋设物情况，一旦需要抢修管道时，就可以合理地准备施工机具，及时到达现场进行快速抢修。

长输管道运行期间，可能由于运营企业管理方面的原因，造成管道原始资料遗失，带来运营管理的盲目性。

3、安全管理法规的宣传和执行

尽管《石油天然气管道保护条例》对保护范围、内容、宣传、与其他建设工程相互关系的处理、法规责任方面作出了明确的规定，但众多单位和个人对其认识不深，宣传教育跟不上，宣传力度不够大、深、广。沿线单位群众不知道天然气管道的危险性或认识不足，造成对管线保护不力。

4、企业自身安全意识

有的管道运营企业从建设至今，除进行日常的检验维护外，多年一直未进行过定期检验（内部检验）；有的企业在思想上存在重使用轻管理的弊端，对检验、检修与生产间的矛盾难以兼顾，不能按时进行检验、维修。因此，造成管道内腐蚀、管线堵塞，输气能力下降，并使系统带隐患工作。

7.8.3定期检验困难

1、检验困难

长输管道一般都埋地敷设，具有面广、线长、点多、隐蔽性强的特点。因此检验人员难以进入管道内部进行直接检验，而主要靠间接的手段检验。

2、检验法规、标准不完善

长输管道定期检验规程尚未公布，各部门、各行业只能根据实际情况，对长输管道实行检验。在检验方法选择、检验内容确定、安全等级评定等方面，未有共识；对新建、扩建长输管道指导作用少。

3、检验设备、手段相对落后

国产管道内部检验装置性能差，自动化程度不高；检验人员操作水平有限，管道建设不规范，造成检验设备在管道内通行问题多等。

4、安全状况评定难度大

长输管道无论是埋地敷设还是沿地、架空敷设，其结构特殊、受力方式复杂、应力分析困难、安全状况评定难度大。

5、检验人员缺乏经验

国内目前不仅长输管道检验标准、规范缺乏，而且专业检验队伍少，检验人员素质不高、实际检验经验不多，因此，对检验结果的分析、判断，评定有可能造成错误。

7.9危险化学品重大危险源辨识

该工程涉及的天然气属于危险化学品，采用管道输送方式，不涉及生产和储存设施。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该标准不适用于危险化学品管道运输方式，故对该工程长输管道不进行危险化学品重大危险源辨识。

7.10危险、有害因素分析小结

1、物料的危险害性辨识结果

该工程涉及的各种化学品中无监控化学品，无易制爆化学品，无剧毒化学品，无易制毒化学品、无特别管控危险化学品。

该工程涉及的化学品中天然气属于重点监管的危险化学品。

2、危险工艺辨识结果

该工程不涉及危险工艺。

3、主要危险、有害因素辨识结果

该工程运行过程中存在的危险、有害因素主要有：火灾、爆炸、中毒和窒息、高低气温环境等。各主要危险、有害因素的主要存在场所如表8.10-1所示。

表7.10-1主要危险、有害因素的主要存在场所一览表

| 主要危险、有害因素 | 主要设备设施或作业场所 | 造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 气液联动阀、管道沿线 | 人员伤亡、财产损失 |
| 中毒、窒息 | 气液联动阀、管道沿线 | 人员伤亡 |
| 高、低气温 | 气液联动阀、管道沿线 | 健康影响 |

8.定性评价

8.1产业政策、“三同时执行情况”符合性评价

8.1.1产业政策、规划、准入条件的符合性检查

- 依据《产业结构调整指导目录》（2024年本），该工程列入鼓励类“七、石油、天然气/3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，为鼓励类项目。该工程于2022年6月29日取得江西省能源局出具的《江西省能源局关于省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目核准的批复》赣能油气字[2022]83号，该工程的建设符合国家产业政策。

2、在国家工信局所有行业准入条件中未涉及本建设项目中的天然气和管道输送的准入条件，未纳入需要准入管理范畴。该工程符合国家的行业生产条件。

3、该工程2021年9月27日取得高安市林业局出具的《关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的复函》

4、该工程2021年12月2日取得高安市自然资源局出具的《关于江西省天然气管网一期工程祥符泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》高自然资[2021]103号

5、该工程2021年12月6日取得宜春市自然资源局出具的《宜春市自然资源局关于江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》宜市自然资文[2021]199号

6、该工程2021年12月22日取得江西省林业局出具的《<关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的请示>的回复》

综上所述，该工程符合国家的产业政策、法规规定和当地政府规划的要求。

8.1.2项目设计、施工、建设合法性

本评价单元主要依据《安全生产法》（主席令[2021]第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日第77号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令，根据第79号令修改）等法律、法规并结合该工程的实际情况，编制了针对该工程“三同时”法律法规符合性评价子单元的安全检查表，对照设置的检查项目和内容，进行了检查和评价。

表8.1-1建设项目“三同时”符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 是否经过立项批准。 | 取得江西省能源局出具的《江西省能源局关于省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目核准的批复》赣能油气字[2022]83号 | 符合 |
| 2 | 安全评价 | 1.项目是否进行了安全预评价； | 进行了安全预评价。 | 符合 |
|  |  | 2.评价单位是否具有相应资质； | 评价机构为西省赣华安全科技有限公司，具有相应评价资质。 | 符合 |
|  |  | 3.评价是否在相应政府部门审查或备案。 | 取得了宜春市应急管理局出具的《危险化学品建设项目项目安全条件审查意见书》宜市危化项目安条审字[2022]8号 | 符合 |
| 3 | 安全设施设计 | 1.是否进行安全设施设计； | 进行了安全设施设计。 | 符合 |
|  |  | 2.设计单位是否有资质； | 设计单位四川石达能源发展有限公司，具有石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质，证书编号A151011973。 | 符合 |
|  |  | 3.安全专篇是否通过评审并备案； | 《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》宜市危化项目安设审字[2023]10号，宜春市应急管理局，2023年9月7日 | 符合 |
| 4 | 施工 | 1.是否委托施工单位施工； | 委托中国化学工程第四建设有限公司。 | 符合 |
|  |  | 2.施工单位是否具备相应资质。 | 具有石油化工工程施工总承包特级资质。 | 符合 |
| 5 | 监理 | 1.是否委托监理单位监理； | 委托河南省诚德规划管理有限公司监理。 | 符合 |
|  |  | 2.监理单位是否具备相应资质。 | 具有工程监理综合资质。 | 符合 |
| 6 | 检验检测 | 1.是否委托检验检测单位； | 委托盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司检测。 | 符合 |
|  |  | 2.检验检测单位是否具备相应资质。 | 具备特种设备无损检测资质。 | 符合 |

评价结论：该工程经过安全预评价、安全设施设计，建设项目安全设施施工完成后，建设单位按照有关规定对设备、设施进行检验、检测，后进行了试运行。项目建设过程“三同时”落实情况符合国家有关法律、法规要求。

8.2线路工程

表8.2-1线路工程安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查说明 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道本体 |  |  |  |
|  | 管道强度计算应符合下列规定： 1埋地管道强度设计应根据管段所处地区等级以及所承受永久荷载、可变荷载和偶然荷载而定，通过地震动峰值加速度大于或等于0.05g至小于或等于0.4g地区内的管道，应按现行国家标准《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470的有关规定进行强度设计和校核； 2埋地直管段的轴向应力与环向应力组合的当量应力，应小于钢管标准规定的最小屈服强度的90％，管道附件的设计强度不应小于相连管道直管段的设计强度； 3输气管道采用的钢管符合本规范第5.2.2条规定时，焊缝系数值应取1.0。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.1.1条 | 该工程管道按现行国家标准的有关规定进行强度设计和校核。 | 符合 |
|  | 输气管道的最小管壁厚度不应小于4.5mm，钢管外径与壁厚之比不应大于100。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.1.3条 | 该工程线路选用的管道最小管壁厚度为7.1mm，钢管外径（219.1mm）与壁厚之比小于100。 | 符合 |
|  | 输气管道所用钢管及管道附件的选材，应根据操作压力、温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较后确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.2.1条 | 输气管道所用钢管及管道附件的选材根据操作压力、温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较后确定。采用的钢管和钢材具有良好的韧性和焊接性能。 | 符合 |
|  | 输气管道选用的钢管应符合现行国家标准《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB／T9711中的PSL2级、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310、《高压化肥设备用无缝钢管》GB6479及《输送流体用无缝钢管》GB／T8163的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.2.2条 | 输气管道选用的钢管符合现行国家标准GB/T9711、GB/T8163的有关规定。 | 符合 |
|  | 钢级不明的材料不应用于管道及其管道附件制作。铸铁和铸钢不应用于制造管件。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.2.4条 | 未使用钢级不明的材料制作的管道及其管道附件，未使用铸铁和铸钢制造的管件。 | 符合 |
|  | 弯管的管壁厚度应按下列公式计算： 式中：δb——弯管的管壁计算厚度（mm）； δ——与弯管所连接的同材质直管段管壁计算厚度（mm）； m——弯管的管壁厚度增大系数； R——弯管的曲率半径（mm）； D——弯管的外直径（mm）。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.3.3条 | 该工程弯管的管壁厚度按所列公式计算。 | 符合 |
| 二 | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 输气管道应采用埋地方式敷设，特殊地段可采用土堤或地面形式敷设。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.1条 | 该工程输气管道采用埋地方式敷设。 | 符合 |
|  | 埋地管道覆土层最小厚度应符合表4.3.2的规定。在不能满足要求的覆土厚度或外荷载过大、外部作业可能危及管道之处，应采取保护措施。 注：1对需平整的地段应按平整后的标高计算。 2覆土层厚度应从管顶算起。 3季节性冻土区宜埋设在最大冰冻线以下。 4旱地和水田轮种的地区或现有旱地规划需要改为水田的地区应按水田确定埋深。 5穿越鱼塘或沟渠的管线，应埋设在清淤层以下不小于1.0m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.2条 | 该工程管道一般地段管顶最小埋深为1.5m，岩石、卵石、砾石段比一般地段管沟深挖0.2m，特殊地段采取经设计同意的保护措施。 | 符合 |
|  | 输气管道通过人工或天然障碍物时，应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423和《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.10条 | 该工程穿越工程按照GB50423有关规定执行。 | 符合 |
|  | 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光（电）缆交叉的间距应符合下列规定： 1输气管道与其他管道交叉时，垂直净距不应小于0.3m，当小于0.3m时，两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷； 2输气管道与电力电缆、通信光（电）缆交叉时，垂直净距不应小于0.5m，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.11条 | 该工程线路管道未与其他埋地管道、电力电缆、通信光（电）缆交叉。 | / |
|  | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离宜符合下列规定： 1在开阔地区，埋地管道与高压交流输电线路杆（塔）基脚间的最小距离不宜小于杆（塔）高； 2在路由受限地区，埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后，表4.3.12规定的距离可适当减小。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.12条 | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离按规定要求执行。 | 符合 |
|  | 弯管应符合下列规定： 1线路用热煨弯管的曲率半径不应小于管子外径的5倍，并应满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求； 2热煨弯管的任何部位不得有裂纹和其他机械损伤，其两端部100mm长直管段范围内的圆度不应大于连接管圆度的规定值，其他部位的圆度不应大于2.5％； 3不应采用有环向焊缝的钢管制作热煨弯管； 4冷弯弯管的最小曲率半径应符合表4.3.14的规定。 注：表中的D为钢管外径（mm）。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.3.14条 | 该工程线路热煨弯管曲率半径不小于管子外径的5倍，材质均采用无缝钢管，以满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求； 该工程用于制作热煨弯管的直缝管的壁厚在计算时考虑10%的减薄余量，并经检测单位检测合格后投用； 冷弯弯管、热煨弯管全部采用无缝钢管（SMLS），钢管执行标准为《石油天然气工业管线输送用钢管》。 | 符合 |
|  | 不受地形、地物或规划限制地段的并行管道，最小净距不应小于6m。 受地形、地物或规划限制地段的并行管道，采取安全措施后净距可小于6m，同期建设时可同沟敷设，同沟敷设的并行管道，间距应满足施工及维护需求且最小净距不应小于0.5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.4.2条、第4.4.3条 | 该工程未与其他管道并行。 | / |
|  | 焊接质量的检测与试验应符合下列规定： 1当管道操作环向应力大于或等于标准规定的最小屈服强度的20%时，焊接接头应进行无损检测，或将完工的焊接接头割下后做破坏性试验。 2焊接接头应在形状尺寸及外观目视检查合格后进行无损检测。焊接接头的无损检测应符合下列规定： 1）所有焊接接头应进行全周长100%无损检测，宜选择射线或超声波无损检测方法，当射线或超声波方法不可行时，可采用磁粉或渗透方法对焊缝表面缺陷进行检测； 2）返修焊缝和未经试压的管道连头口焊缝，应进行100% 超声波和100%射线检测； 3）输气站和阀室内工艺管道焊缝、弯头或弯管与直管段焊缝，均应进行100%射线照相检验，放空及排污管道的焊缝应进行100%手工超声波检验，并应进行10%射线照相复查检验； 4）线路管道采用全自动焊接时，宜采用全自动超声波检测仪对全部环焊缝进行检测，射线复查应符合现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369的有关规定。 3线路管道当采用手工超声波对焊缝进行无损检测时，应采用射线照相对所选取的焊缝全周长进行复验，复验数量应为每个焊工或流水作业焊工组当天完成的全部焊缝中任意选取不小于下列数目的焊缝进行： 1）一级地区中焊缝的5%； 2）二级地区中焊缝的10%； 3）三级地区中焊缝的15%； 4）四级地区中焊缝的20%； 5）当每天的焊口数量达不到本款第1项、第2项、第3项、第4项复验比例要求时，可以以每千米为一个检验段按本款规定的比例进行复验。 4射线、手工超声波、磁粉和渗透检测，应按现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109的有关要求进行检测和等级评定，射线和手工超声波焊缝检测应达到Ⅱ级及以上。 5全自动超声波检测应符合现行国家标准《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》GB/T50818的有关规定。 6用破坏性试验检验的焊接接头，取样、试验项目和方法、焊接质量要求应按现行行业标准《钢质管道焊接及验收》SY/T4103和《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452的有关规定执行。 7焊工资格、管道焊前、焊接过程中间、焊后检查、焊接缺陷的清除和返修、焊接工程交工检验记录、竣工验收要求，应按现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369和《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540的有关规定执行。 8输气管道穿（跨）越的焊接质量检验应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423和《油气输送管道跨越工程设计规范》GB50459的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第11.1.9条 | 该工程管道进行了无损检测，并取得无损检测总结，100%射线检测检测合格，级别为I级。 | 符合 |
|  | 输气管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合表14.3.5的规定。 | 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014 第14.3.5条 | 该工程管线工艺管道强度试验压力为设计压力的1.5倍，稳压时间均为4h，无变形、无泄漏，合格；严密性试验压力值取设计压力6.3MPa，稳压时间24h，压降0%，合格。 | 符合 |
| 三 | 线路选择 |  |  |  |
|  | 线路的选择应符合下列要求： 1线路走向应根据工程建设目的和气源、市场分布，结合沿线城镇、交通、水利、矿产资源和环境敏感区的现状与规划，以及沿途地区的地形、地质、水文、气象、地震等自然条件，通过综合分析和多方案技术经济比较，确定线路总体走向； 2线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要通过环境敏感区时，应征得其主管部门同意并采取保护措施； 3大中型穿（跨）越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿（跨）越工程和压气站的位置进行调整； 4线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海（河）港码头等区域； 5除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道。输气管道从铁路或公路桥下交叉通过时，不应改变桥梁下的水文条件； 6与公路并行的管道路由宜在公路用地界3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界3m以外，如地形受限或其他条件限制的局部地段不满足要求时，应征得道路管理部门的同意； 7线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规划主管部门的同意，并采取安全保护措施； 8石方地段的管线路由爆破挖沟时，应避免对公众及周围设施的安全造成影响； 9线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域； 10埋地管道与建（构）筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建（构）筑物的最小距离不应小于5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.1.1条 | 1.线路走向通过综合分析确定线路总体走向； 2线路避开环境敏感区； 3.该工程无大中型穿越工程； 4.线路避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海（河）港码头等区域； 5.该工程未从铁路或公路桥下交叉通过； 6.该工程与公路并行的管道路由在公路用地界3m以外；工程无与铁路并行的管道路由； 7.线路避开城乡规划区； 8.不涉及石方地段爆破挖沟； 9.线路尽量避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域； 10.管道中心线与建（构）筑物的最小距离不小于5m。 | 符合 |
|  | 输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段，宜避开矿山采空区及全新世活动断层。当受到条件限制必须通过上述区域时，应选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.1.2条 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害。 | 符合 |
|  | 7.1.2.1在山区和地形急剧起伏地区，应避开不稳定的陡坡和泥石流地区，而将管道敷设于水淹地带以外的河谷地区，或沿分水岭敷设。 7.1.2.2管道在斜坡地段敷设需要填方，开挖等改变坡形时，按GB50330的规定设计边坡坡度，并进行边坡防护设计。 7.1.2.3应预测管道运营期内管道敷设带水利、农业、渔业等人类工程活动情况，并采取应对措施。在河道穿越段，除考虑河道自然冲刷外，还应考虑管道运营期内由于人工活动等因素导致的河床可能的变化。 7.1.2.5在采空区选择埋地管道的线路时，宜沿高速公路、建筑物、水体、铁路、井田边界线等区域附近敷设，避免突变。宜避绕下列区域： a）老采空区分布地带和难以治理的采空区及其影响范围。 b）开采过程中可能出现非连续变形地段。 c）地表处于移动活跃阶段或位于移动盆地边缘强烈大变形地带以及易引发次生地质灾害地段。 d）特厚煤层和傾角大于55"厚煤层的露头地段。 7.1.2.6当管道无法避免通过全新世活动断裂或位于其附近时，应分析断层、液化土和软土地基对管道的工程影响，并应符合GB50470的规定。 | 《油气管道地质灾害风险管理技术规范》 SY/T6828-2017 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，不涉及山区和地形急剧起伏地区；路由选择未发现滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段，无开矿山采空区及全新世活动断层；受到条件限制必须通过上述区域时，选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施。 | 符合 |
|  | 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为： （一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； （二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工； （三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 | 《石油天然气管道保护法》 第三十条 | 管道线路中心线两侧各5m地域范围内：未种植深根类植物；现场勘查时未见取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工，无挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 | 符合 |
|  | 在管道线路中心线两侧和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求： 1）居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物； 2）变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所。 前款规定的国家技术规范的强制性要求，应当按照保障管道及建筑物、构筑物安全和节约用地的原则确定。 | 《石油天然气管道保护法》 第三十一条 | 该工程埋地管道中心线两侧距离人口密集的建筑物、易燃易爆物品的生产、经营、储存场所的间距符合国家技术规范要求。 | 符合 |
| 四 | 地区等级划分及设计系数确定 |  |  |  |
|  | 输气管道的强度设计系数应符合表4.2.3的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.2.3条 | 该工程经过地区等级为二级，强度设计系数按二级地区设计，为0.6，详见本报告表4.1-1。 | 符合 |
|  | 穿越道路的管段以及输气站和阀室内管道的强度设计系数。应符合表4.2.4的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.2.4条 | 该工程穿越入场水泥路（四级公路），穿越点设计系数按GB50251和GB50423规定取值，符合穿越地区线路设计系数。 | 符合 |
| 五 | 线路水工保护 |  |  |  |
|  | 管道通过土（石）坎、田坎、陡坡、河流、冲沟、崾岘、沟渠、不稳定边坡地段时，应因地制宜地采取保护管道和防止水土流失的水工保护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.7.2条 | 该工程管道通过土（石）坎、田坎、沟渠等不稳定边坡地段时因地制宜地采取保护管道和防止水土流失的水工保护措施。 | 符合 |
|  | 管道通过易受水流冲刷的河（沟）岸时，应采取护岸措施。护岸设计应符合下列规定： 1应符合防洪及河道、水利管理的有关法规； 2应保证水流顺畅，不得冲、淘穿越管段及河床岸坡； 3应因地制宜、就地取材，根据水流及冲刷程度，采用抛石护岸、石笼护岸、浆砌石或干砌块石护岸、混凝土或钢筋混凝土护岸措施； 4护岸宽度应根据实际水文地质条件确定，且不应小于施工扰动岸坡的宽度。护岸顶高出设计洪水位（含浪高和壅水高）不应小于0.5m。护岸不应减少或改变河道的过水断面。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.7.3条 | 该工程未穿越大中型水域。 | / |
|  | 山地敷设埋地管道的水工保护设计应符合下列规定： 1管道顺坡埋地敷设时，应依据管道纵坡坡度、回填土特性和管沟地质条件，在管沟内设置截水墙，截水墙的间距宜为10m～20m； 2管道横坡向埋地敷设时，管沟附近坡面应保持稳定，水工保护设计应根据地形、地质条件综合布置坡面截、排水系统和支挡防护措施； 3应依据边坡坡度在坡脚处设置护坡或挡土墙防护措施； 4宜根据边坡雨水汇流流量在坡面设置截、排水沟。排水沟应充分利用原始坡面沟道，出水口设置位置不应对管道、耕地或邻近建（构）筑物形成冲刷。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.7.5条 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，不涉及山地敷设埋地管道； | / |
|  | 管道通过土（石）坎、田坎段时，可采取浆砌石堡坎、干砌石堡坎、加筋土堡坎或袋装土堡坎结构形式进行防护，堡坎宽度不应小于施工作业带扰动宽度。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.7.6条 | 管线穿越田坎、地坎，施工完成后采用浆砌片石护坡、挡土墙、素土草袋等方式恢复田坎、地坎，避免耕作土壤的流失。 | 符合 |
|  | 以下情况应进行水工保护设计： 1以明挖方式通过水域、冲沟的管道保护。 2易受降雨、灌溉等汇流冲刷侵蚀的管道保护。 3采取浅挖深埋方式敷设的管道保护。 4施工损毁的田坎、地坎及灌溉渠的恢复。 5施工过程中诱发的小型塌方、滑坡、岩崩以及不稳定边坡等不良工程地质区的防护。 6开挖穿越道路施工扰动的路堑、路堤恢复。 7其他对管道安全造成影响的地段的防护。 | 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018 3.0.4 | 线路工程根据管线环境情况进行相应的水工保护设计。 | 符合 |
|  | 顺坡敷设地段水工保护设计应符合下列规定： 1应依据当地气候、水文、地形、地质条件及施工材料分布情况，采取工程措施和植物措施相结合的综合防治措施，并尽可能与周围环境相协调。 2应依据地质、地形及水文条件，选取设置截水墙护面和坡脚护坡防护措施。坡脚地形较陡时，应设置重力式挡土墙防护坡脚。 3管道顺坡敷设，应依据地质、地形、水文条件及坡面植被状况，设置地表排水措施，并应符合下列规定： 1）截水沟距坡顶边缘距离不应小于5m. 2）截排水沟的排水应充分利用原始坡面沟道，出水口设置不应对管道、耕地或临近建（构）筑物形成冲刷破坏。 | 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018 5.1.3 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，不涉及顺坡敷设地段。 | / |
|  | 横坡敷设地段水工保护设计应符合下列规定： 1应依据地质、地形及上部边坡汇流情况，选取设置管沟截水墙。在坡面汇流面积较大、管道横坡敷设长度不小于50m管道纵坡坡度小于5。的情况下，应按20m~50m间距设置截水墙。 2管道以浅挖深埋的方式横坡敷设时，应选取挡土墙或护坡结构等保证管顶覆土厚度的防护措施。 3当管道沿道路一侧横坡敷设时，管道水工保护结构应与道路支护、排水结构相结合。 4管道穿越冲沟时，应将管道埋设于冲沟设计冲刷线以下，对冲沟采取适当的护岸、护底等措施。当管道以管下涵方式跨越冲沟时，管下涵断面尺寸应按1/25设计洪水频率进行过水流量计算，并对涵管上、下游进行水工保护设计。 5对扫线开挖、削坡形成的土（沙）质坡面或风化严重的岩石坡面，在降水渗流的渗透、地表径流及沟道洪水的冲刷作用下容易产生湿陷、坍塌、滑坡、岩石风化等边坡失稳现象时，应采取护坡或挡土墙工程。对易风化岩石或泥质岩层坡面，采取喷锚工程支护。 | 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018 5.1.4 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，不涉及横坡敷设地段。 | / |
|  | 田坎、地坎穿越地段水工保护设计应符合下列规定： 1对于施工破坏的田坎、地坎应及时按原结构形式恢复。 对于高度为0.8m及以上或有特殊要求的田坎、地坎，应根据农田的利用类型和地方要求，按本规范第7.4.7条的规定选取堡坎措施。 2对于一般地区较高的田坎、地坎，应依据地质、地形条件，采用挡土墙、护坡或组合形式恢复。 3对黄土地区高陡地坎，应采用黄土地区土体改良加固边坡的结构形式恢复。 4位于坡台地的田坎、地坎的堡坎设计，还应采取增设截水墙或加大堡坎基础埋深等防止堡坎基础淘蚀的措施。 | 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018 5.1.6 | 管线穿越田坎、地坎，施工完成后采用浆砌片石护坡、挡土墙、素土草袋等方式恢复田坎、地坎，避免耕作土壤的流失。 | 符合 |
|  | 5.2.1管线经过山区滑坡、崩塌、泥石流地质灾害地段时，应查明各类地质灾害的成因类型、规模、水文地质、工程地质及地形地貌条件，依据地质灾害现状、发展趋势及对管道危害程度的分析评价结果，采取水工保护措施。 5.2.2山区水工保护结构的砌筑形式，宜选用砌石及石笼结构。 | 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018 5.1.6 | 本工程沿线周边地貌主要为平原，不涉及山区和地形急剧起伏地区；路由选择未发现滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段。 | / |
| 六 | 管道标识 |  |  |  |
|  | 管道企业应当按照国家技术规范的强制性要求在管道沿线设置管道标志。管道标志毁损或者安全警示不清的，管道企业应当及时修复或者更新。 | 《石油天然气管道保护法》第十八条 | 按规范要求在管道沿线设置有里程桩、转角桩、警示牌、加密桩和警示桩等。 | 符合 |
|  | 管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩、交叉桩和警示牌等永久性标识。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.8.1条 | 管道沿线按规定设置里程桩、转角桩、标志桩、交叉桩和警示牌等永久性标识。 | 符合 |
|  | 通过人口密集区、易受第三方损坏地段的埋地管道应加密设置标识桩和警示牌，并应在管顶上方连续埋设警示带。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.8.3条 | 管道未通过人口密集区。 | / |
|  | 平面改变方向一次转角大于5°时，应设置转角桩。平面上弹性敷设的管道，应在弹性敷设段设置加密标识桩。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.8.4条 | 按规范要求设置转角桩和加密桩。 | 符合 |
|  | 地面敷设的管段应设警示牌并采取保护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.8.5条 | 该工程无地面敷设管段。 | / |
|  | 定期检查标记，保证标记完好。当发现标记损坏或丢失时，应及时处理。 | 《管道干线标记设置技术规范》 SY/T6064-2011 第8.4条 | 定期检查标记，保证标记完好。发现标记损坏或丢失时及时处理。 | 符合 |
| 七 | 穿（跨）越工程 |  |  |  |
|  | 选择的穿越位置应符合线路总体走向，应避开一级水源保护区。对于大、中型穿越工程，线路局部走向应按所选穿越位置进行调整，并应符合下列要求： 1穿越位置宜选在岸坡稳定地段。若需在岸坡不稳定地段穿越，则应对岸坡作护岸、护坡整治加固工程。 2穿越位置不宜选择在全新世活动断裂带及影响范围内。 3穿越宜与水域轴线正交通过。若需斜交时，交角不宜小于60°，采用定向钻穿越时，不宜小于30°。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第3.3.2条 | 工程选择的穿越位置符合线路总体走向，不穿越一级水源保护区，无大、中型穿越工程。 | 符合 |
|  | 穿越管段可采用挖沟法埋设、水平定向钻法敷设、隧道法敷设形式。大中型穿越工程应作方案比选。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第3.3.5条 | 穿越管段根据环境条件采用挖沟法埋设法敷设形式。 | 符合 |
|  | 穿越管段与公路桥梁、铁路桥梁、水下隧道并行敷设的最小距离应根据穿越形式确定，并应符合下列要求： 1当采用开挖管沟埋设时，管道中线距离特大桥、大桥、中桥、水下隧道最近边缘不应小于100m；距离小桥最近边缘不应小于50m。 2当采用水平定向钻穿越时，穿越管段距离桥梁墩台冲刷坑外边缘不宜小于10m，且不应影响桥梁墩台安全；距离水下隧道的净距不应小于30m。 3当采用隧道穿越时，隧道的埋深及边缘至墩台的距离不应影响桥梁墩台的安全；管道隧道与公路隧道、铁路隧道净距不宜小于30m。 4当不能满足上述要求时，应协商确定。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第3.3.7条 | 该工程无与公路桥梁、铁路桥梁、水下隧道并行敷设的管段。 | / |
|  | 油气管道不宜与公路、铁路反复交叉穿越；需要与公路、铁路交叉时，其穿越点宜选在公路、铁路的路堤段和管道的直线段，穿越宜避开高填方区、路堑、路两侧为同坡向的陡坡地段。当条件受限时也可从公路、铁路的桥梁下交叉穿越。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.1 | 管道不与公路、铁路反复交叉穿越，无从公路的桥梁下交叉穿越段。 | 符合 |
|  | 在穿越公路、铁路的套管或涵洞内，输送管道不应设置水平或竖向弯管。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.2 | 不设置水平或竖向弯管。 | 符合 |
|  | 穿越铁路或二级及以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。当套管或涵洞内空间充填细土将穿越管段埋入时，可不设检漏管及两端的封堵。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.3 | 该工程未穿越铁路、二级及以上公路；穿越三级及三级以下公路时，采用挖沟法埋设。 | 符合 |
|  | 油气管道与公路、铁路宜垂直交叉，在特殊情况下，交角不宜小于30°。油气管道与公路、铁路桥梁交叉时，在对管道采取防护措施后，交叉角可小于30°，防护长度应满足公路、铁路用地范围以外3m的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.6 | 管道与四级公路交叉1次，交角约40°。 | 符合 |
|  | 油气管道穿越公路、铁路时，其穿越点四周应有足够的空间，满足管道穿越施工、维护及邻近建（构）筑物和设施安全距离的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.7 | 穿越点四周有足够的空间，满足管道穿越施工、维护及邻近建（构）筑物和设施安全距离的要求。 | 符合 |
|  | 油气管道不应利用公路、铁路的排水涵洞进行穿越。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.8 | 该工程管道不利用公路的排水涵洞进行穿越。 | 符合 |
|  | 油气管道穿越公路、铁路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合表7.1.9的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.9 | 管道穿穿越公路时，采用开挖方式穿越，管顶埋深不小于1.5m。 | / |
|  | 管道穿越公路、铁路时，输送管道或套管的底部应放置在密实而均匀的地层上。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.10 | 穿越点输气管道的底部放置在密实而均匀的地层上。 | 符合 |
|  | 采用套管穿越公路、铁路时，套管内径应大于输送管道外径300mm以上。套管采用人工顶管施工方法时，套管内直径不宜小于1m。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.11 | 采用开挖方式穿越 | / |
|  | 采用套管穿越公路、铁路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m；当穿过路堑时，应长出路堑顶不小于5m。被穿越的公路、铁路有扩建规划时，应按照扩建后的情况确定套管长度。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 7.1.12 | 采用开挖方式穿越 | / |

检查结果：

根据线路工程安全检查表，对该工程线路工程的管道本体、管道敷设、线路选择、地区等级划分及设计系数确定、线路截断阀室的设置、水工防护、管道标识、穿跨越工程等方面共列50个检查项，经资料查阅和现场勘查，符合项37项，无关项13项。该工程线路工程符合《石油天然气管道保护法》《输气管道工程设计规范》GB50251-2015、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014等规范的有关规定。

8.3公用工程

8.3.1通信

据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012的要求，对该工程的通信系统进行检查。

表8.3-1通信系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查说明 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输气管道通信方式，应根据输气管道管理营运对通信的要求以及行业的通信网络规划确定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 9.0.1 | 该工程采用自建光通信作为SCADA数据传输的主用通信方式。 | 符合 |
|  | 光缆与输气管道同沟敷设时，应符合现行行业标准《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108的有关规定。光纤容量应预留适当的富裕量以备今后业务发展的需要。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 9.0.2 | 光缆与输气管道同沟敷设，按现行行业标准SY/T4108的有关规定执行。光纤容量预留适当的富裕量以备今后业务发展的需要。 | 符合 |
|  | 输气管道巡回检查、管道事故抢修和维修的部门，可配备满足使用条件的移动通信设备。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 9.0.8 | 巡回检查、管道事故抢修和维修配备满足使用条件的移动通信设备。 | 符合 |
|  | 同沟敷设的光缆（硅芯管）敷设位置根据实际情况可选择在管沟底部或与管顶平齐位置。 | 《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012 4.1.4 | 同沟敷设，硅芯管管底与输气管道管底标高一致。 | 符合 |
|  | 光缆（硅芯管）与管道间最小净距（指两断面垂直投影的净距）不应小于0.3m。 | 《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012 4.1.4 | 光缆与输气管道管壁的水平净距0.3m。 | 符合 |
|  | 光缆（硅芯管）与已有地下管线及地下光（电）缆交越时，应与管道一同在地下管线及地下光（电）缆下方通过。 | 《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012 4.2.7 | 本工程管线未与已有地下管线及地下光（电）缆交越。 | / |
|  | 光缆（硅芯管）在沼泽、稻田等易出现管道漂管情况的地段敷设时，宜采用原土袋加重，原土袋下方的土应填实。 | 《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012 4.3.1 | 采用压重块或现浇混凝土等稳管措施。 | 符合 |

检查小结：

对该工程通信系统共检查7项，符合项6项，无关项1项。

该工程通信系统的设置符合《输气管道工程设计规范》GB50251-2015、《输油（气）管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2012标准规范的要求。

8.3.2防腐保温与阴极保护

表8.3-2防腐保温与阴极保护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查说明 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输气管道应采取外防腐层加阴极保护的联合防护措施，管道的防腐蚀设计应符合现场国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 4.6.1 | 该工程输气管道采取三层PE防腐层加阴极保护的联合防护措施。 | 符合 |
|  | 管道外防腐层类型、等级的选择应根据地形与地质条件、管道所处环境的腐蚀性、地理位置、输送介质温度、杂散电流、经济性等综合因素确定。管道外防腐层的性能及施工技术要求应符合国家现行相关标准的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 4.6.2 | 该工程干线管道全部采用三层PE防腐层。 | 符合 |
|  | 管道阴极保护设计应根据工程规范、土壤环境、管道防腐层质量等因素，经济合理地选用保护方式，并应符合现场国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/21448的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 4.6.3 | 该工程输气管道采用强制电流阴极保护方式的阴极保护方案。 | 符合 |
|  | 穿越管段应根据穿越工程需要选取适宜的防腐涂层。当所选防腐涂层种类与线路段相同时，应比相邻线路管段提高一个等级，或采用该种涂层标准中的最高级。防腐涂层的防腐、补口及补伤，应按管段所用防腐涂层的相关标准要求执行。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 8.3.2 | 穿越管段所选防腐涂层种类与线路段相同。防腐涂层的防腐、补口及补伤按管段所用防腐涂层的相关标准要求执行。 | 符合 |
|  | 穿越管段的稳管构筑物、隧道中的支护管段构筑物或构件，应与管段绝缘，但不应对管段产生电屏蔽。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 8.3.7 | 穿越管段的管道与稳管构筑物，不对管段产生电屏蔽。 | 符合 |
|  | 穿越管段的补口和补伤，应按照管段所用防腐涂层的相关标准要求执行，并应按照管道施工安装、运营环境条件提出相应的技术要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 8.3.8 | 穿越管段的补口和补伤按照管段所用防腐涂层的相关标准要求执行。 | 符合 |

检查小结：

对该工程管道及站场的防腐与保温、阴极保护共列检查项6项，6项符合。

该工程安全设施设计专篇按《输气管道工程设计规范》GB50251-2015、《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013等相关标准规范要求对防腐与保温、阴极保护进行了设计，按设计进行了施工，并经过了监理和验收，建设单位对阴极保护测试进行了记录。该工程管道的阴极保护装置运行正常，防腐与保温设置符合标准规范的要求。

8.4安全管理

8.4.1安全管理机构设置

1、安全管理机构设置

本工程由江西省天然气管道有限公司建设和管理。江西省天然气管道有限公司成立了安全生产委员会，由公司主要领导任主任、副主任，各部门负责人为成员。该公司设立有安全环保部，主要承担公司质量监督、安全监察、消防管理、应急管理、职业健康、环境保护、劳动保护、安全隐患管理、特种作业管理等方面工作。安全生产委员会办公室设在公司安全环保部，任命了办公室主任及副主任。

2、安全管理体系

本工程建设完成后，由江西省天然气管道有限公司新余作业区管理，巡线由高安巡线分队负责，沿用原来的安全管理制度、巡线管理、抢维修管理等相关制度。

3、安全管理规章制度、操作规程

江西省天然气管道有限公司制定了《江西省天然气管道有限公司全员安全生产（QHSE）责任制》（公司文件：赣天然气安[2023]2号），明确公司领导、职能部室、基层单位及各岗位员工在生产活动中应负的安全责任，并要求每个员工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守，各负其责；制定有安全生产责任制考核标准，把安全职责纳入安全生产管理考核内容。

江西省天然气管道有限公司制定了《江西省天然气管道有限公司管道巡护管理办法（修订）》，明确了巡线人员的职责、管道巡护的基本要求、管道巡护内容和处理流程、属地巡线员管理要求等内容。符合安全生产法及相关文件的要求。

8.4.2人员编制与安全管理人员设置

1、人员配备

江西省天然气管道有限公司目前共有员工351名，设置安全总监1名。该公司设置有专职安全管理机构：安全环保部，人员编制5人。该公司建立了公司—作业区—分输站（巡线分队）三级HSE管理网络，分别配备了专、兼职安全管理人员。

该工程依托的高安巡线分队定员4人，设队长1人，均取得危险化学品经营单位安全生产管理人员合格证书。

2、安全教育培训

该公司重视员工的安全教育培训工作，按照《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号（2015年修订）的要求，制订有《安全教育培训管理办法》及安全教育培训计划，按计划对公司的主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及“四新人员”的安全教育培训，经考试合格后持证上岗。在人员配置上严格执行持证上岗制度，严禁无证上岗；特种作业持证率100%。该工程特种设备操作人员持证情况见表7.2-1。

4、工伤保险

该公司按《安全生产法》第四十八条，依法参加工伤保险，为该工程从业人员缴纳保险费，社会保险缴费凭证详见附件（工伤保险缴纳凭证）。

该公司及该工程安全管理人员的配置、人员取证和安全教育培训、工伤保险的缴纳，符合安全生产法及相关文件的要求。

8.4.3个体安全防护用品配备

该公司按照国家相关要求及公司的管理制度要求，为员工制定了明确的劳动防护用品的配发标准及要求，并严格按照要求为员工配备符合要求的劳动防护用品，确保员工的劳动过程中的人身安全。各岗位人员统一配备工作服、工作鞋、安全帽、手套、口罩、耳塞等，为操作人员配备空气呼吸器及防火服等个人防护用品。

该工程的个体安全防护用品配备符合安全生产法及相关文件的要求。

8.4.4抢修设备配备

该工程的抢维修依托公司新余作业区高安巡线分队，高安巡线分队配备有防爆对讲机、正压式空气呼吸器、卫星电话、水泵、发电机、斧头、扩音器、防水手电筒、电工工具、编织袋、救生衣、警示旗等抢修物资。

高安巡线分队应急物资台账详见报告附件。

8.4.5应急预案

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令[2019]第2号）、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号）的要求，江西省天然气管道有限公司编制了《江西省天然气管道有限公司生产安全事故应急预案》，适用于公司及各基层单位应对各类生产安全事故。该预案在南昌市应急管理局备案，备案编号：3601002023-C0039。应急预案备案表详见附件。同时，该公司将编制的应急预案抄送至所辖管网途径的各地应急管理部门。

该公司重视事故应急预案的培训、演练工作，新余作业区和高安巡线队制定了应急预案演练计划，按照预案和处置方案，定期进行各类事件的应急培训、演练，如2024年7月16日进行了高安分输站与高安巡线分队高温中暑应急处置方案；2024年10月15日进行了突发员工天然气中毒事故应急演练，对应急演练进行了过程记录、总结和评估。

该公司编制的应急救援预案符合预案编制导则的要求，应急预案备案和培训、演练工作符合《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故应急条例》的要求。

8.4.6安全投入

该工程总投资354.64万元，安全专用投资60万元，占总投资16.7%。该公司保证了该工程安全生产条件所必需的资金投入，按照规定使用安全生产费用，改善安全生产条件，符合安全生产法的要求。

8.4.7外部依托力量

1、消防依托

本项目建设地点位于高安市祥符镇西湖村东侧，距高安市消防救援大队约6km，消防队到达站场时间约15分钟。

2、医院

项目附近医院依托高安市人民医院瑞阳新区分院，项目距离医院距离约为7km。

3、维抢修

该工程的普通抢维修依托公司新余作业区高安巡线分队，高安巡线分队配备有防爆对讲机、正压式空气呼吸器、卫星电话、水泵、发电机、斧头、扩音器、防水手电筒、电工工具、编织袋、救生衣、警示旗等抢修物资；输气管道事故应急抢修保运依托泰达长林管道科技（江西）股份有限公司。

4、应急救援

江西省天然气管道有限公司与泰达长林管道科技（江西）股份有限公司矿山救护总队签订了应急救援服务协议书，完善江西省天然气管道有限公司应急救援体系，确保从业人员的人身和财产安全。

当该工程发生可能涉及人身伤害的安全事故时，泰达长林管道科技（江西）股份有限公司矿山救护总队根据甲方的请求和当地政府安委会的协调、指导，组织救援力量，接到事故报告后，第一时间出动足够的救援技术人员和救援物资，及时到达事故发生地开展救援。

外部依托力量能满足该工程消防、医疗救护、维抢修和应急救援的需求。

8.5建设项目设计采取的安全防护措施采纳情况

该工程安全设施设计专篇设计采取的安全防护措施采纳情况见下表：

表8.5-1设计采取的安全防护措施采纳情况一览表

| 安全设施设计专篇提出的主要安全防护措施 |  | 建设项目现场 采用情况 | 采纳 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 |  |  |  |
| 管道本体安全 | 强度设计系数 根据《输气管道工程设计规范》（50251-2015）相关规定，管线中心线两侧各200m范围内，任意划分成长度为2km并能包括最大居民户数的若干地段，以划分地段内户数划分为四个等级。本工程拟建管道沿线无城市规划或工业规划，目前土地性质为农用地，依据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第4.2.2条，目前现状条件下管道沿线地区等级为二级，本工程管道设计按照二级地区进行设计。 | 该工程输气管道的强度设计系数见本报告表4.1-1。 | 采纳 |
|  | 管材及主要技术条件 本工程管线管径为DN200，管径较小，本工程一般线路直管段、冷弯弯管和热弯弯管选用D219.1×7.1L360MHFW钢管。 | 该工程管道一般线路直管段、冷弯弯管和热弯弯管均按设计选材。 | 采纳 |
|  | 焊接质量检查 管道焊缝质量的外观检查应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的相关规定，必须在外观检查合格后再进行无损探伤检查，一般规定如下： （1）新建管道进行100%超声波探伤及100%X射线探伤复检； （2）应在焊接完成24h后进行无损检测，对于碰口点焊缝，应分别在焊接完成4h后、焊缝冷却后及焊接完成24h后进行3次射线及超声波检测； （3）超声波探伤及射线探伤，按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）标准执行，达到Ⅱ级为合格。 （4）经检验不合格的焊缝，返修次数不得超过两次（根焊只能修复一次），返修后进行热处理；返修后的检验除按原检验标准进行外应进行渗透检验； （5）若焊缝根部有裂纹，必须割口重焊，穿越段焊缝不允许返修。 | 该工程管道的焊接检验按规范规定执行。江西省天然气管道有限公司委托江西省锅炉压力容器检验检测研究院进行了江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目焊口检测，并出具了检测总结报告。检测内容为：对焊口进行100%射线检测，执行标准为SY/T4109-2020《石油天然气钢质管道无损检测》。 检测底片评定等级为I级。评片结果：符合要求。 | 采纳 |
|  | 清管 为保证管道在建设中不进入杂物，管道下沟后，应进行分段清管。在进行分段试压前必须先采用清管器进行分段清管，清管次数不少于2次，以开口端不再排出杂物为合格。 分段清管应设临时清管器，清管器接收装置应选择在地势较高且50m内没有建筑物和人口的区域内，并应设置警示装置。 清管时，清管器运行速度应控制在4km/h～5km/h，工作压力为0.05MPa～0.2MPa，如遇阻可提高其工作压力，但最大压力不得超过管道设计压力。 清管器使用前，应检查清管器的外型尺寸变化、划伤程度，对磨损较大的应更换。清管合格后，按规定做好记录，业主或监理签字确认合格。 | 企业在进行试压前采用清管器进行清管，企业分别进行了管道清管，清管次数3次，清管结论为清管符合要求。 | 采纳 |
|  | 测径 清管合格后，要用带有铝质测径板的清管器进行管道的变形测径，测径板的直径为试压段中最大壁厚钢管或者弯头内径的90%。测径板的尺寸应经监理的认可，测径板应安装在刚性清管器上以保证在整个运行期间测径板始终处于管道的中心线上。测径板通过管道后，无变形、褶皱为合格。 | 企业在进行试压前采用清管器进行测经，企业进行了管道测经，测径次数1次，测径结论为测径板完好无损，无刮痕、不变形，符合规范要求。 | 采纳 |
|  | 试压 1）本设计线路二级地区强度试压和严密性试压介质采用洁净水，且按GB50369-2014相关要求进行试压。 2）当管道强度试验时，应缓慢升压，压力分别升至试验压力的30%、60%时，各稳压30min，检查管道无问题后，继续升压至强度试验压力；合格后，进行严密性试验。 3）为确保试压水质为洁净水，排放时满足环境保护的要求，应采取如下措施： （1）试压注水前和注水结束时，提前对使用的水源进行水样采集，并进行化验分析， 确认试压用水为洁净水，PH值为中性并对管道无有害影响。PH值、盐份含量、悬浮物 总量指标控制如下： a）PH值为6～9； b）盐份含量≤1800毫升/升； c）总悬浮物≤50毫克/升。 试压水中不得投放化学药剂。 （2）试压后排出的废水主要污染物为悬浮物，处置方式首先选择合适的地点或Ⅳ、Ⅴ类水体排放。同时，试压废水排放时将在排放口安装过滤器（包括油水分离器进行油水分离），在受纳河流上设置拦截，起到有效的过滤和拦截试压废水中的悬浮物。不得排放在水面产生可见有色膜或片的含油脂或其它物质的水。 4）试压管段高点处的压力不小于试验压力，低点处试压时所承受的环向应力不大于管材最低屈服强度的0.9倍； 5）管道试压注水时，为排尽管道内空气，采取先装入清管器后注水的方法，以水推动清管器将整个管段注满水。必要时设置高点放空管。注满水24h后，开始升压。 6）管道分段试压时的压力值、稳压时间及允许压降值应符合表3.2-6的规定。试压应按以下程序进行，并按规定做好记录。先升至30%强度试验压力，稳压15min；再升至60%强度试验压力，稳压15min。稳压期间对管道进行检查，无异常现象，升至强度试验压力。强度试验合格后，缓慢降压至严密性试验压力，进行严密试验。稳压时间应在管段两端压力平衡后开始计算。 7）与线路连接的截断阀应用洁净水逐个进行强度和密封试验，强度试验压力为1.5倍设计压力，稳压时间应大于5min，壳体、垫片、填料不渗漏、不变形、无损坏、压力不降为合格。密封试压压力为设计压力，稳压15min，不内漏、压力不降为合格。 8）试压前施工单位应制定相应试压施工方案和安全应急预案，作好相应安全试压准备工作，报监理单位和建设单位批准后进行。 | 已按相关要求对线路管道试压（桩号：A001~A003）、阀室管道试压（桩号：祥符阀室预留分输口~A001） 进行试压，试压结论均为合格。 | 采纳 |
|  | 干燥 输气管道在投产之前必须进行管道内水份的清除和管道干燥。管道干燥的方法采用干燥空气法（用露点低于-40℃的干燥空气）。 干燥前，应用清管器清扫管道内残余水，用泡沫清管器清扫检验之后采用干燥压缩空气进行吹扫。干燥空气吹扫时，在管道末端配置水露点分析仪，干燥后排出气体水露点应连续4h比管道输送条件下最低环境温度至少低5℃且变化幅度不大于3℃为合格。 | 企业在进行试压后采用露点-43℃以上氮气吹扫进行吹扫管道，吸附管内的水蒸汽和残余水，使管道内空气达到设计露点。在管道末端配备水器点分析仪，干燥后排出气体水露点值连续4h比管道输送条件下最低环境温度（-10.7℃）低至少5度、变化幅度不大于3度，干燥合格。 | 采纳 |
|  | 氮气置换 干燥合格后，应充入干燥氮气，保持管内为微正压密封，防止外界湿气重新进入管道，否则应重新进行干燥。 用氮气置换空气时，当置换管道末端放空管口置换气中氧气浓度小于2%，每间隔5min连续3次取样分析，均达到此指标为置换合格。 用天然气置换氮气时，每间隔5min取样一次，连续3次取样分析，当置换管道进、出口测试端气体甲烷含量一致，且放空口稳定燃烧15min以上即可认为置换合格。 | 企业试压后进行氮气置换。 | 采纳 |
| 管道敷设 | 敷设方式 1）管道全线采用沟埋敷设。为确保管道安全运行，不受外力破坏，其最小埋设深度根据《输气管道工程设计规范》GB50251-2015，结合管道所经地区耕地等情况确定。本工程管顶埋深不小于1.5m。有套管（盖板）穿越公路时，套管（盖板）顶距公路路面最小覆土层厚度为1.2m。 2）在农田地区开挖管沟时，应严格将表层耕作土和底层生土分层堆放。 3）岩石、卵砾石区管沟底部应比土壤地区深挖0.2m，用细土垫平。回填时，先用细土填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm碎石回填并压实。 4）管道穿越水泥路面道路时采用套管进行保护，无法加套管时可采取加盖板保护。 5）大段管道在水域内敷设时，以及敷设在低洼地段的管段，均应对管道采取防浮处理，建议采用配重块或混凝土层稳管，以防止管道漂浮失稳。 6）在管道穿过截水墙或水工保护构筑物基础时，穿管处管道周边应预留不小于25mm的空隙，并应采用柔性减振材料填塞。 | 该工程管顶埋深不小于1.5m。该工程除特殊位置需要采用定向钻穿越外，其余管道采用埋地敷设。管道转向可采用弹性敷设、冷弯弯管和热煨弯管三种形式来实现，在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向尽量减少热煨弯管和冷弯弯管的使用。 | 采纳 |
| 人员密集场所高后果区 | 本工程在潜在影响半径内无学校、医院等特定场所，由表3.4-2可识别拟建项目输气管道未经过高后果区。 | / | / |
| 管道与公路并行、交叉 | 与公路并行、交叉穿越采取的安全措施 本工程对水泥路及机耕道采用开挖加套管敷设方式。 | 采用开挖加套管敷设方式，所有公路穿越要求套管顶至路面不小于1.5m，至公路边沟底面以下不小于1.0m。 | 采纳 |
| 标识 | 输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉桩、警示桩和警示牌等地上标志。管道标识应设置在易检测且不影响农田、旱地耕作的位置。为防止第三方施工破坏，管道下沟回填时，应在管道上方0.5m处设置的地下警示带。里程桩、转角桩、标志桩应进行检查验收，表面应光滑平整，无缺棱掉角，尺寸允许偏差为±10mm。 1）里程桩 埋设在管道正上方，应明确标出管道所处位置，从起点至终点，每公里1个。阴极保护测试桩可以和里程桩结合设置。 2）转角桩 主要用于埋地管道水平转角处，标识管道转角位置与主要变化参数。转角桩应设置于管道转角处中心线正上方。 3）标志桩 主要用于埋地管道与公路、铁路、河流及地下构筑物交叉处而设置的地面标记。标志桩根据标识内容的不同，可分为穿河流桩、穿公路桩、管道交叉桩、通信光（电）缆交叉桩、设施桩、分界桩等。标志桩应设置于管道转角处中心线正上方。 当管道穿越一级、二级公路或穿越长度≥50m时，应在公路两侧设置标志桩。设置位置应在公路排水沟外边缘以外1.0m处。当管道穿越二级以下公路或穿越长度＜50m时，应在公路一侧设置标志桩。设置位置在公路排水沟外边缘以外1.0m处。 管道穿越河流、沟渠长度≥50m时，应在其两侧设置标志桩。穿越长度＜50m时，可在其一侧设置标志桩。标志桩应标注管道穿越形式及管道埋深。 4）地面标识加密 当里程桩、转交桩、标志桩之间空隙大于50m，应加密设置标志桩。 5）警示牌 管道穿跨越人工或天然障碍物，如大中型河流（山谷）、冲沟、隧道、临近水库及其泄洪区、水渠、地（震）质灾害频发区、地震断裂带、矿山采空区、有可能取土（砂）、 采石的河道或地区、人口密集区等危险点源需设置警示牌，连续地段每100m设置1个警示牌。对易于遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段，应设置警示牌，并应采取保护措施。 管道穿越河流、沟渠长度≥50m时，应在其两侧设置警示牌；管线穿越河流、沟渠长度＜50m时，可在其一侧设置警示牌；警示牌设置于河流、沟渠堤坝坡脚或距岸边3.0m处。 6）警示带 连续敷设于埋地管道上方，用于防止第三方施工破坏而设置的地下警示标记。一般地段管道警示带应距管顶500mm，岩石段细土回填处可置于管顶以上300～500mm。本工程采用宽度为500mm警示带。警示带的施工应与管道施工协同进行，作好相互间的工序衔接。施工顺序为：管道下沟→小回填→敷设警示带→管道大回填。 | 该工程根据规定，管道沿线设置里程桩、转角桩、交叉桩、加密桩、警示牌、标识带等标志。 输气管道沿途设置一定数量的警示牌。警示牌设置在明显醒目的地方，依托水工保护护坡、挡土墙等光滑面刻写标语。 | 采纳 |
| 小河、沟渠及鱼塘穿越 | 本管道工程沿线河流、水渠及冲沟较少，对于河流、沟渠小型穿越，管道埋深应在冲刷线以下1.0m，对无最大冲刷深度资料的小型穿越（包括河流、冲沟），管顶埋深应根据河底坡降和汇水条件、地质条件进行分析确定，为确保安全，管顶埋深不小于2.5m；若河床为基岩时，管顶距基岩面不小于1.0m，并采用混凝土连续覆盖。 由于管沟挖深较大，管沟内易积存渗水透水，拟采取机泵明排降水。 本工程河流管沟开挖及管道组装建议在枯水季节（枯水期为11月～次年2月）进行，采用围堰导流挖沟法方式进行施工，穿越施工结束后，应及时恢复河道。 围堰形式可以根据施工期间河水流速及水位高度情况，可采用袋装土梯形围堰，便于施工和河道恢复。围堰高度根据施工期水位确定，围堰高度应高出施工期水面1m以上；围堰宽度考虑梯形袋装土施工，迎水面、背水面边坡比均选1：1，围堰顶宽2.0m。考虑草袋防渗效果较差，建议增加防渗布防渗措施。防渗布根据围堰迎水面尺寸设置，长度与围堰迎水面长度一致。 管道就位时在管沟外组装焊接，清管试压合格后，吊装管道下沟，但应注意土体稳定性和机具、人身安全，施工单位应根据实际情况做好相应的边坡支护措施。 | 该工程管道埋深在冲刷线以下1.0m，对小型沟渠穿越，管顶埋深不小于2.5m，并采用混凝土连续覆盖。根据设计要求进行施工。 | 采纳 |
| 地震 | 按照《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB50470-2017）的规定，应对位于设计地震动峰值加速度大于或等于0.2g地区的管道进行抗震校核。管道沿线所经过地区设计地震动峰值加速度值为0.05g和0.1g。因此，该工程管道不进行管道抗震校核。 | 未进行抗震校核。 | 采纳 |
| 站场工程 |  |  |  |
| 工艺 方案 | 本改造利用原预留分输接口为下游泰达祥符分输站分输，原编号1103预留分输手动球阀改造为气液联动球阀，阀后管道穿墙引出阀室外，并设置绝缘接头一只，管道引出阀室外3m处与站外管道接管。改造后的气液联动球阀与祥符阀室的连接方式为法兰连接。 改造部分设计参数： 1）本次改造设计分输输量：60×104Nm3/d。 2）设计压力：6.3MPa（同原站设计压力）； 3）设计温度：0-60℃ 4)输送介质：净化天然气。 | 增加气液联动执行机构，改造为气液联动阀，连接方式采用法兰连接。 现场工艺参数与设计一致。 | 采纳 |
| 设备及管道 | 本工程采用的主要工艺设备包括：气液联动球阀、智能压力变送器。 气液联动球阀阀门的选择根据设备处理量、操作压力、站内管线经济流速等计算后，并根据设备所处位置及承担的作用综合确定。设备选型尽量选用国产设备，国产设备达不到要求才选用进口设备。本工程应选用经过生产实践考验、可靠的产品，设备供应商应具有良好的售后服务和维修能力。 | 按要求进行设备选型，选用的气液联动球阀、智能压力变送器可满足工艺需求。 | 采纳 |
| 工艺系统 |  |  |  |
| 通信 | 数据传输 本工程新建管道通信线路输气管道同沟敷设32芯G.652光缆一条，全线采用硅芯管（φ40/33）保护。 本工程祥符阀室改造新增数据上传至高安站，再由高安站上传至南昌站和江西省天然气公司调度中心进行统一管理。阀室去下游泰达祥符门站管线将新增1套压力表/压力变送器组合安装，信号接入RTU系统。 | 根据设计要求设置。 | 采纳 |
|  | 通信线路的防护 直埋光缆与输气管道同沟敷设,其敷设位置和与管道的间距应满足厂家提供的施工技术要求中“光缆与管道平行放置，位于管底平行位置，光缆与管道间的最小净距不应小于300mm”的要求。在特殊地段的敷设位置可根据具体情况做适当调整。 | 直埋光缆与输气管道同沟敷设的最小净距满足不应小于300mm | 采纳 |
|  | 光缆的敷设 1）光缆敷设施工前应按照设计图纸并结合现场复测情况预定各接续点的位置，并按区间确定光缆长度； 2）光缆施工应与管道施工协同进行，作好相互间的工序衔接。光缆下沟须在输气管道下沟及部分回填后进行，具体要求如下：输气管道下沟→管道细土小回填→通信施工单位挑沟→通信光缆下沟并回填至高出光缆顶300mm处→输气管道大回填→设立通信标石。 | 根据设计要求敷设 | 采纳 |
|  | 特殊地段的光缆管线路敷设 1）翻越输气管道 本项目硅芯管（光缆）线路，总体沿原管道气流方向右侧敷设，但由于涉及穿越较多，并受穿越位置选择影响，置换后的光缆与原管道存在局部交叉。当光缆需要翻越自身管道时，硅芯管(光缆)应从天然气管上方通过。穿越点应选择在上覆土较厚的地段翻越，同时满足硅芯管(光缆)埋设深度要求，穿越处硅芯管采用10#槽钢上下对扣保护。 2）开挖穿越机耕道 当输气管道采用开挖穿越机耕道时，光缆亦利用混凝土套管穿越道路。混凝土套管内穿放1根D114x6无缝钢管加1根φ75高密度聚乙烯管保护硅芯管（光缆），保护管伸出道路边沟两侧各2m。φ75高密度聚乙烯管及无缝钢管两端做严密有效封堵。 3）开挖穿越水渠 硅芯管（光缆）穿越一般土壤河床的水沟、沟渠地段。硅芯管采用φ75高密度聚乙烯管保护，并根输气管道一同采用现浇混凝土进行稳管保护。施工完毕后，φ75高 密度聚乙烯管两端做严密有效封堵。 4）穿越线路构筑物及硅芯管（光缆）水工保护 输气管道往往在陡坡处连续设置了多道截水墙、挡土墙、护坡等以防止水土流失导致管道外露。因本工程硅芯管（光缆）一般段路由位置间距原输气管道位置30cm， 水工保护构筑物下方穿φ75高密度聚乙烯管保护，保护管伸出构筑物基础各2m。 5）穿越地下电（光）缆、地下管道穿越处采用10#槽钢对直埋光缆进行保护，穿越地下电（光）缆保护长度不小于2m/处，穿越地下管道保护长度不小于10m/处。 | - 不涉及穿越输气管道、地下电（光）缆、地下管道； - 光缆采用开挖穿越公路、机耕道、小型水渠、构筑物及硅芯管（光缆）水工保护，并采用套管防护，两端做严密有效封堵。 | 采纳 |
|  | 光缆线路防雷 为了降低雷电可能带来的危害，全部线路将采用光缆接头处金属构件断开和站内光缆金属构件接防雷地线等措施进行防雷，详细措施如下： 1）光缆内所有的金属构件在接头处电气断开，不做接地。 2）为保证操作人员的安全，在光缆与强电设置较近处施工或检修接头盒时，应将光缆的金属构件做临时接地处理。 3）硅芯管（光缆）敷设地段，在暴雨日大于20天的地区，布放防雷线的原则为：土壤电阻率p10大于100欧姆时布放1根防雷线，防雷线使用φ6mm镀锌铁线，敷设在光缆上方30mm处。 4）防雷线连续敷设地段应不小于1km。其连续应采用焊接，有顶管施工保护钢管时，应与钢管焊接。 5）对于顺沿铁路敷设的光缆，若与铁轨距离在50米以内，由于铁路轨道具有很高的屏蔽系统，沿铁路敷设全程可不放排流线。 | 根据设计要求设置防雷接地设施。 | 采纳 |
| 防腐 | 防腐 本段线路管道采用外防腐层加阴极保护的联合保护措施。管道外防腐均采用常温型三层PE加强级外防腐层，阴极保护由原管道进行强制电流阴极保护。 本段线路补口采用带环氧底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩带防腐，聚乙烯热收缩带的基材、胶层厚度要求和配套底漆（底漆湿膜厚度不小于150m）、固定片等材料均应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）的相关规定，且应有各产品合格证书。本工程线路管道可以依托场站的强制电流阴极保护进行保护。 | 本工程线路管道依托场站的强制电流阴极保护进行保护，管道外防腐均采用常温型三层PE加强级外防腐层，即外防腐层加阴极保护的联合保护方式。 | 采纳 |
|  | 阴极保护 本工程新建D219.1管道全长0.313km，综合考虑管道沿线的土壤腐蚀性、地质和地理条件等因素和管道保护年限、后期管理维护等因素，本工程推荐新建D219.1管道采用强制电流法进行阴极保护。 为了阴极保护系统调试和日常监测阴极保护的管/地电位等阴极保护参数，需要在管道沿线埋设测试桩，测试桩的设置应符合《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）的相关要求，包括： （1）管道线路测试桩设置原则为：在一般地段，沿管道每间隔1公里左右设1支电位测试桩，本工程新建线路管道共设置电位测试桩2支，测试桩设置在线路的起点和终点处。 （2）线路阴极保护系统站场测试桩：绝缘接头测试桩：为检测绝缘接头的绝缘性能，在站场管道上安装有绝缘接头的位置安装绝缘接头测试桩1支；现场实际安装时，可前后移动、调整、合并，尽可能减少测试桩的设置数量以减少对管道防腐层的破坏。线路测试桩应结合实际情况设置在易检测且不影响农田、旱地耕作的位置。 | 本工程线路管道依托场站的强制电流阴极保护进行保护。按设计要求设置电位测试桩、绝缘接头测试桩； | 采纳 |

检查结论：

该工程评价范围内的场所、装置采纳了安全设施设计专篇设计采取的安全防护措施。

9.事故树分析评价

管道天然气泄漏事故树分析

泄漏是长输管道的典型事故，也是引起其他一些事故的重要原因。介质泄漏危害评价是长输管道安全评价的重要组成部分。现以管线天然气泄漏为例，采用事故树评价法评价介质泄漏原因的重要度。

以“管线气体泄漏”作为顶上事件，将“外力破坏”、“违章作业”、“安装质量”、“设备故障”、“腐蚀”这几个引起泄漏的主要因素作为多事件的中间事件，绘制出管线气体泄漏事故树（图5.2-1）。事故树的成功树很容易换算，故只画事故树。

由事故树最小割（径）集最多个数的判别方法判断，成功树的最小径集为2个，所以从最小径集入手进行分析。

①函数式

事故树的成功树结构函数式为：

从而得出二个最小径集：

②结构重要度分析

同在两个最小径集中；同在一个最小径集中；

同在一个最小径集中。根据判别结构重要度近似方法，得到：

图9.1-1管道泄漏事故树

因此，只要判定的大小即可。根据结构重要度系数计算公式计算得：

因此，得到结构重要度顺序为：

＞＞

③结论

由上面分析可知，外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障及腐蚀等因素构成了输气管线天然气泄漏事故发生的基本因素。的结构重要度系数最大。

综上所述，外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障是造成管线气体泄漏事故发生的最重要因素。其次，外防腐层失效亦是造成管线天然气泄漏的重要原因之一。为防止该工程管线气体发生泄漏事故，企业应着重考虑防范外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障的影响，其次应考虑管线外防腐层失效的防治。

10.结论与建议

10.1结论

1、该工程按照建设项目“三同时”的要求，进行了立项核准、安全预评价、安全设施设计及相关审查；工程的建设、设计、施工、监理、检验检测单位均为已注册成立的合法公司，且均具有相关资质。

2、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），该工程属于鼓励类中的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，符合国家产业政策。

3、该工程已取得江西省能源局、江西省林业局、高安市林业局、高安市自然资源局、宜春市自然资源局、等关于该工程的批复或颁发的意见书，该工程符合政府区域规划。

4、该工程采用的工艺属于国内成熟的工艺，不属于国内首次使用的工艺；采用的工艺、设备、材料均属于国内先进、常用水平，无淘汰、禁止类的工艺、设备。

5、建设单位设置了安全管理机构、配备了专职安全生产管理人员，建立和建全安全管理网络，制定了安全管理规章制度，实行全面、系统的标准化管理。该工程主要负责人和安全生产管理人员经主管的应急管理部门考核合格。

6、该工程各设备的日常巡检等由高安巡线分队工作人员执行。江西省天然气管道有限公司制定了《江西省天然气管道有限公司管道巡护管理办法（修订）》，明确了巡线人员的职责、管道巡护的基本要求、管道巡护内容和处理流程、属地巡线员管理要求等内容。

7、员工配备符合要求的劳动防护用品，确保员工的劳动过程中的人身安全。各岗位人员统一配备工作服、工作鞋、安全帽、手套、口罩、耳塞等，为操作人员配备空气呼吸器及防火服等个人防护用品。

8、该工程建设单位按现行《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639的要求编制了《江西省天然气管道有限公司生产安全事故应急预案》，经过了专家组审查，并在南昌市应急管理局备案，备案编号：3601002023-C0039。《预案》在生产安全方面制定了天然气泄漏事件、天然气火灾爆炸突发事件、人员伤亡事故和工程建设突发事件专项应急预案，分工明确，具可操作性。

9、该工程安全设计专篇中提出的主要安全设施已基本得到落实，企业对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改，进一步提高了安全生产条件。

10、评价结论

综上所述，江西省天然气管道有限公司江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，认真落实并合理采纳安全设施设计采取的安全防护措施，做到安全设施与主体工程的“三同时”，工程潜在的危险、有害因素得到有效控制，风险在可接受范围内。该工程建成的现场与设计一致，主要负责人、安全生产管理人员及有关从业人员取得相应资格证书。该工程试运行以来安全设施运行正常，对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改，符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求，符合安全生产条件，具备安全验收条件。

## 10.2对生产运行的建议

1、加强对事故应急预案的培训与演练，以防在设备、管道发生泄漏引起的火灾、爆炸。

2、按照《油气输送管道完整性管理规范》GB32167-2015的要求，开展输气管道完整性管理工作，明确管道完整性管理的负责部门及职责要求，并对完整性管理从业人员进行培训，从数据采集与整合、高后果区识别、风险评价、完整性评价、风险消减与维修维护、效能评价等六个环节，进行持续循环改进，以提高风险识别、隐患治理和事故应急处置能力，为输气管道安全运行提供保障。

3、加强输气管道巡线管理

通过对管道设施的巡护管理，可以最大限度地保护管道设施免受损坏。巡线人员应密切关注管道沿线地貌变化，管道沿线设施的完好性，沿线违章占压，安全保护范围内的违章施工，周边社会活动情况，以及保护系统运行情况等，重点检查以下内容：

1）管道是否发生露管，是否有人为破坏。

2）水工工程、阴极保护设施、管桥、管堤、管涵、三桩、警示牌、伴行路等管道附属设施是否完好，与管道同沟敷设的硅管、光缆等是否裸露或完好。

3）管道两侧100m范围内，是否有机械施工行为。

4）管道两侧50m范围内，是否有影响管道安全的行为，是否存在开山和修建大型工程的问题，两侧500m范围内是否有爆破作业。

5）检查在管线中心线各5m范围内是否存在取土、挖塘、修渠、修建养殖水场、排放腐蚀性物质、堆放大宗物资、采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物等问题。

6）对穿越河流的管道，在上下游100m内是否有修建码头、淘沙、挖泥、筑坝、炸鱼、水下爆破等危及管道安全的水下作业。

7）管道穿越公路、铁路、电力线、通信线、河流渠道等交叉部位的安全保护措施是否完好。新建及改扩建的公路、铁路、电力线、通信线、河流渠道疏浚等穿越管道。

8）管道沿线是否有可疑人员或车辆出现、管道上方、两侧是否有新近翻挖动土迹象。

9）管道有无位移、漂浮、裸露、外防腐层破损等现象。

10）管沟是否塌陷，管道所经区域内地形、地貌有无明显变化。

11）护坡、埂坎、过水面等水工保护设施有无塌陷、损毁、机动或人为破坏等现象，特别是雨后是否有损毁发生。

12）是否有大型车辆在管道上方行驶辗压。

13）是否有违反《石油天然气管道保护条例》等法律法规的行为，有无危及管道安全运行的违章施工行为发生。

14）管道周边有无打孔盗油可疑迹象。

4、安全生产投入

1）按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求，按标准逐月提取安全费用，专用于安全投入。

2）企业提取的安全费用应设立专帐帐户，专款专用，不得挪作他用。

3）为了保证安全资金的有效投入，应编制安全技术措施计划，并按计划实施。

11.与建设单位交换意见

11.1建设项目存在的问题及改进建议

依据有关法规、标准及该工程安全设施设计的要求，结合该工程的实际情况，该建设项目现场存在表11.1-1中的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该工程的安全管理水平。

表11.1-1该工程存在的问题及整改建议表

| 序号 | 项目现场存在问题 | 检查依据 | 风险程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据现场勘察，本工程管线未穿越其他管道，与设计中“管道沿途穿越其它管道1次”不符。 | 《安全设施设计》 | 低 | 核实现场，确认本工程管线是否涉及穿越其他管。 |

11.2企业隐患整改情况

该公司对本次安全验收评价中提出的存在问题进行了核实，整改情况为该工程预防、减弱系统的危险、危害程度起到一定作用，使生产过程和现场的安全生产条件得到进一步完善。

隐患整改情况如下：

| 序号 | 项目现场存在问题 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据现场勘察，本工程管线未穿越其他管道，与设计中“管道沿途穿越其它管道1次”不符。 | 根据现场核实，本工程管线不涉及穿越其他管道。 |

公司整改回复具体见报告附件。

12.附件与附图

12.1附件

- 整改回复；

- 建设单位营业执照；

- 建设项目的有关行政许可和建设单位批复等意见：

- （1）《江西省能源局关于省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目核准的批复》赣能油气字[2022]83号江西省能源局2022年6月29日

- （2）《关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的复函》高安市林业局2021年9月27日

- （3）《关于江西省天然气管网一期工程祥符泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》高自然资[2021]103号高安市自然资源局2021年12月2日

- （4）《宜春市自然资源局关于江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址的初审意见》宜市自然资文[2021]199号2021年12月6日

- （5）《关于江西省天然气管道有限公司省网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目环境影响报告表的批复》高环评字（2021）137号，宜春市高安生态环境局，2021年12月16日

- （6）《<关于征求江西省天然气管网一期工程祥符-泰达祥符门站支线项目用地预审与规划选址意见的请示>的回复》江西省林业局，2021年12月22日

- （7）《危险化学品建设项目项目安全条件审查意见书》宜市危化项目安条审字[2022]8号，宜春市应急管理局，2022年5月31日

- （8）《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》宜市危化项目安设审字[2023]10号，宜春市应急管理局，2023年9月7日

- 项目设计、施工、监理、检验检测单位资质证照及总结报告；

- 工程竣工验收证明；

- 试生产（使用）工作总结；

- 安全验收评价委托书；

- 输送介质检测报告；

- 项目压力管道数据表及监督检验报告 ；

- 便携式可燃气体探测器检定报告（部分）；

- 阴极保护测试记录；

- 巡线记录；

- 安全管理机构设置文件和《江西省天然气管道有限公司管道巡护管理办法（修订）》清单；

- 主要负责人、安全生产管理人员资格证书；

- 从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；

- 应急预案备案登记表及演练记录；

- 新建巡线队应急物资清单；

- 应急救援服务协议书；

- 防雷检测报告；

- 阀室工艺改造系统图；

- 总平面布置图；

12.2附图

- 线路走向示意图；

现场影像